КУРЬИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е  

17  апреля  2015 года

         с. Курья                                                     № 8                   

Об утверждении схемы водоснабжения

на территории  муниципального 

образования Курьинский сельсовет 

Курьинского района Алтайского края


В соответствии Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых  Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782, Уставом муниципального образования Курьинский сельсовет Курьинского района Алтайского края,  в целях обеспечения абонентов доступности холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения,  Курьинский сельский Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить схему водоснабжения муниципального образования Курьинский сельсовет Курьинского района Алтайского края. Приложение 1;

2. Обнародовать данное решение  в установленном Уставом порядке;

3. Контроль оставляю за собой.

Глава сельсовета






         
      С.Н. Четвергова

Утверждена:

Решением совета 
народных депутатов

от  17.04.2015  № 8 

Схема Водоснабжения 
Муниципального образования Курьинский сельсовет  

Курьинского района Алтайского края
на период до 2026 года
2015 год
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	ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения  МО «Курьинский сельсовет» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».


Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.


Схема водоснабжения  содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения;

- зоны централизованного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

1. Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения  МО «Курьинский сельсовет» Курьинского района Алтайского края.

Инициатор проекта (Муниципальный заказчик).

Администрация Курьинского района Алтайского края.
Местонахождение объекта.

Россия, Алтайский край, Курьинский район, МО «Курьинский сельсовет».
Нормативно-правовая база для разработки схемы.
- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

Цели схемы.
- Развитие систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.;

- увеличения объемов производства  коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению  при повышения качества оказания услуг;

- улучшения работы систем водоснабжения;

- повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:


Водоснабжение:

- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с. Курьи;

- выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 6 км., с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие 36 км. действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Курья центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления;


Сроки реализации схемы
сроки реализации в период с 2015-2026 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.
1. Создание современной коммунальной инфраструктуры.

2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.

3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей.

4. Увеличения мощности систем водоснабжения.

5. Улучшения экологической ситуации на территории МО «Курьинский сельсовет».

6. Обеспечение сетями водоснабжения  земельных участков, определенных для вновь строящегося  жилищного фонда и объектов социально культурного назначения.

Глава 1.  Схема водоснабжения

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Курьинский сельсовет»

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Курьинский сельсовет»


МО «Курьинский сельсовет» расположен в центральной части Курьинского района.


В настоящее время на территории МО «Курьинский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения обслуживаемая ООО «Курьинские Коммунальными Системами»  находящаяся в аренде.
1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения


Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.


В качестве источника водоснабжения с. Курья, принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с.Курья Курьинского района с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 3816 м³/сут. «Водозабор Курьинского группового водопровода».


На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артскважин на основе оборотных систем водоснабжения предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла).


Мощность централизованных водозаборных сооружений, с общим дефицитом 3816 м³/сут. Расположенных в с.Курья  Курьинского района, обеспечивает рост объемов водопотребления поселения на первую очередь и расчетный срок территориального развития с. Курья.


Сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 140 л/сутки на 1 сельского жителя, соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 125-230 л/сут. На 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства.


Среднесуточное удельное водопотребление на одного сельского жителя на расчетный срок составляет 160 л/сут. 


Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».


Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПХВ трубопроводов диаметром 50-200мм общей протяженностью 36 км.. и  имеют износ 75%.  Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей с 1967 по 1995 годы.
1.2 Балансы водопотребления


Таблица 1.1 водопотребления. Утверждено в тарифе  на 2015 год.
Наименование показателя

ед. измер.

м3

Население

Чел.

4200

Реализация воды для населения

М³/год

68481

Реализация воды для предприятий

М³/год

18370

Потери воды

М³/год

 -

Собственные нужды

М³/год

6779
Итого 

М³/год

93630
1.3  Данные лабораторных испытаний анализов воды.
Таблица 1.2 данные лабораторных анализов воды

Показатель состава

ед. 

измерения

Скважина с.Курья групповой водопровод

Жесткость общая

Градус Ж

8,2

Окисляемость пермангантная

МгО/л

2,2

Фториды (F)

Мг/л

Менее 0,1

Железо (суммарно)

Мг/л

0,16

Мутность

ЕМФ

0,70

Марганец

Мг/л

0,042

Сульфаты

Мг/л

236,8

Кадмий (суммарно)

Мг/л

Менее 0,0001

Нитраты (по NO3)

Мг/л

6,85

Аммиак (по азоту)

Мг/л

Менее 0,22

Свинец (суммарно)

Мг/л

Менее 0,00092
1.4. Тарифы
Данные по тарифам на водоснабжение ООО «Курьинские Коммунальные Системы» представлены в таблице и на рисунке ниже.

Таблица 1.3  Тарифы ООО «Курьинские Коммунальные Системы»

Период

Тариф, руб/м³  без НДС

2010 год

24.50

2011 год

26.33

2012 год

26.33

2013 год с 1 января по 30 июня

26.33

2013 год с 1 июля по 31 декабря

27.64

2014 год с 1 января по 30 июня

27.64

2014 год с 1 июля по 31 декабря

28.94

2015 год с 1 января по 30 июня

28.94

2015 год с 1 июля по 31 декабря

29.57

Рисунок 1.1. Тарифы ООО «Курьинские Коммунальные Системы»
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1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Курьинского сельского поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки.


Развитие систем водоснабжения на период до 2033 года учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения.


В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Курьинского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.


В перспективе развития Курьинского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.


Благоустройство жилой застройки для Курьинского сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного периода до 2026 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное  и многоэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.


1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения

На расчетный период территориального развития:


- в соответствии с проектной документацией по развитию водоснабжения с. Курья, выполнить развитие водопроводных  сетей для водоснабжения перспективных объектов капитального строительства, в т.ч., в составе микрорайона перспективной застройки на 200 чел.

- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с. Курья;

- выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 6 км., с увеличением пропускной способности сетей;

- осуществить реконструкцию и развитие 36 км. действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Курья центральным водоснабжением;

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления;

Жилая застройка и объекты общественно-деловой зоны не подключенные  к централизованной системе водоотведения оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом жидких бытовых отходов на поля фильтрации.

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Схема будет реализована в период с 2015 по 2026 гды. Проект разбивается на два этапа, на которых планируется реализация намеченных целей: 


ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

На первом этапе:

- разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с. Курья;

- выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 6 км., с увеличением пропускной способности сетей;

- в соответствии с проектной документацией по развитию водоснабжения села Курья, выполнить развитие водопроводных сетей для водоснабжения перспективных объектов капитального строительства, в т.ч., в составе микрорайона перспективной застройки.

- осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления;


На втором этапе:

- осуществить реконструкцию и развитие 36 км. действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Курья центральным водоснабжением;
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