Утверждена:

Решением совета депутатов

от  17.04.2015  № 8

# Схема водоснабжения

# Муниципального образования Курьинский сельсовет

# Курьинского района Алтайского края

# на период до 2026 года

2015 год

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение................................................................................................................. 3 1. Паспорт схемы …....................................................................................... 3 Глава 1. Схема водоснабжения …....................................................................... 4 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Курьинский сельсовет» …......................................................................................................... 4 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Курьинский сельсовет»................................................................................................................ 4 1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения......................... 4

1.2 Балансы водопотребления........................................................................ 5

1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды................................. 5

1.4 Тарифы …………………………………………………………………… 6

1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения................................................................................................. 7

1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения................................................................................................. 7

ВВЕДЕНИЕ Схема водоснабжения МО «Курьинский сельсовет» на период до 2026 года разработана на основании следующих документов: - Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей. Схема водоснабжения содержит: - основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения; - прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом развития поселения; - зоны централизованного водоснабжения; - перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения. 1. Паспорт схемы Наименование: Схема водоснабжения МО Курьинский сельсовет Курьинского района Алтайского края Инициатор проекта (Муниципальный заказчик): Администрация Курьинского района Алтайского края. Местонахождение объекта: Россия, Алтайский край, Курьинский район, МО Курьинский сельсовет. Нормативно-правовая база для разработки схемы: - Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; Цели схемы: - Развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.; - увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг; - улучшения работы систем водоснабжения; - повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. Способы достижения поставленных целей: Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия: Водоснабжение: - разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с. Курьи; - выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 6 км., с увеличением пропускной способности сетей; - осуществить реконструкцию и развитие 36 км. действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Курья центральным водоснабжением; - осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления; Сроки реализации схемы: сроки реализации в период с 2015-2026 годы. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы: 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры; 2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг; 3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей; 4. Увеличения мощности систем водоснабжения; 5. Улучшения экологической ситуации на территории МО Курьинский сельсовет; 6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения. Глава 1. Схема водоснабжения - Существующее положение в сфере водоснабжения МО Курьинский сельсовет 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО Курьинский сельсовет МО Курьинский сельсовет расположен в центральной части Курьинского района. В настоящее время на территории МО Курьинский сельсовет имеется централизованная система водоснабжения, обслуживаемая ООО «ККС» находящаяся в аренде. 1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В качестве источника водоснабжения с. Курья, принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с. Курья Курьинского района с разведанными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками с дебетом 3816 м³/сутки «Водозабор Курьинского группового водопровода». На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий целесообразно обеспечить за счет использования собственных артезианских скважин на основе оборотных систем водоснабжения предусматривающих повторное использование воды (из технологического цикла). Мощность централизованных водозаборных сооружений, с общим дефицитом 3816 м³/сутки, расположенных в с. Курья Курьинского района, обеспечивает рост объемов водопотребления поселения на первую очередь и расчетный срок территориального развития с. Курья. Сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 140 л/сутки на 1 сельского жителя, соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 125-230 л/сутки на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. Среднесуточное удельное водопотребление на одного сельского жителя на расчетный срок составляет 160 л/сутки. Качество воды соответствует требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных и ПХВ трубопроводов диаметром 50-200 мм общей протяженностью 36 км., и имеют износ 75%. Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей с 1967 по 1995 годы. 1.2 Балансы водопотребления Таблица 1.1 водопотребления. Утверждено в тарифе на 2015 год Наименование показателя; единицы измерения; м3. Население; Чел.; 4200. Реализация воды для населения; М³/год; 68481. Реализация воды для предприятий; М³/год; 18370. Потери воды; М³/год; -. Собственные нужды; М³/год; 6779. Итого; М³/год; 93630. 1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды Таблица 1.2 данные лабораторных анализов воды Показатель состава; единицы измерения; Скважина с. Курья групповой водопровод. Жесткость общая; Градус Ж; 8,2. Окисляемость пермангантная; МгО/л; 2,2. Фториды (F); Мг/л; Менее 0,1. Железо (суммарно); Мг/л; 0,16. Мутность; ЕМФ; 0,70. Марганец; Мг/л; 0,042. Сульфаты; Мг/л; 236,8. Кадмий (суммарно); Мг/л; Менее 0,0001. Нитраты (по NO3); Мг/л; 6,85. Аммиак (по азоту); Мг/л; Менее 0,22. Свинец (суммарно); Мг/л; Менее 0,00092. 1.4. Тарифы Данные по тарифам на водоснабжение ООО «ККС» представлены в таблице и на рисунке ниже. Таблица 1.3 Тарифы ООО «ККС» Период; Тариф, руб/м³ без НДС. 2010 год; 24.50. 2011 год; 26.33. 2012 год; 26.33. 2013 год с 1 января по 30 июня; 26.33. 2013 год с 1 июля по 31 декабря; 27.64. 2014 год с 1 января по 30 июня; 27.64. 2014 год с 1 июля по 31 декабря; 28.94. 2015 год с 1 января по 30 июня; 28.94. 2015 год с 1 июля по 31 декабря; 29.57. Рисунок 1.1. Средние тарифы ООО «ККС» 1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения Развитие систем водоснабжения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Курьинского сельского поселения: - увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки. Развитие систем водоснабжения на период до 2033 года учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения. В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Курьинского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения. В перспективе развития Курьинского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения. Благоустройство жилой застройки для Курьинского сельского поселения принято следующим: - планируемая жилая застройка на конец расчетного периода до 2026 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации; - существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; - новое индивидуальное и многоэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями. 1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения На расчетный период территориального развития: - в соответствии с проектной документацией по развитию водоснабжения с. Курья, выполнить развитие водопроводных сетей для водоснабжения перспективных объектов капитального строительства, в том числе, в составе микрорайона перспективной застройки на 200 чел. - разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с. Курья; - выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 6 км., с увеличением пропускной способности сетей; - осуществить реконструкцию и развитие 36 км., действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Курья центральным водоснабжением; - осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления; Жилая застройка и объекты общественно-деловой зоны, не подключенные к централизованной системе водоотведения, оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом жидких бытовых отходов на поля фильтрации. Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения Схема будет реализована в период с 2015 по 2026 годы. Проект разбивается на два этапа, на которых планируется реализация намеченных целей: ВОДОСНАБЖЕНИЕ: На первом этапе: - разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с. Курья; - выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 6 км., с увеличением пропускной способности сетей; - в соответствии с проектной документацией по развитию водоснабжения села Курья, выполнить развитие водопроводных сетей для водоснабжения перспективных объектов капитального строительства, в т.ч., в составе микрорайона перспективной застройки. - осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления; На втором этапе: - осуществить реконструкцию и развитие 36 километров действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Курья центральным водоснабжением;