МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КУРЬИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (МКП «КУРЬИНСКИЙ КОМХОЗ»)

658320, Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Шишкова, 10, тел. 8(38576)22070, ИНН 2254001957

Показатели качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Гигиеничиский норматив, не более (указан справочно) | НД на методы исследований | Объект |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Скважина № А 21/89, ул. Советская, 2Г | Скважина № Б 56/80, ул. Советская, 2Д | Скважина № Б 57/80, ул. 60 лет Октября, 8А | Скважина № А 56/92, ул. Советская, 2В | Скважина № Б /55/80, пер. Славгородский, 3А | Скважина № Б 54/80, пер. Кавказский, 2А | Детский сад, ул. Подгорная, 14 | Школа, ул. Советская, 67 |
| 1 Микробиологические, паразитологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОМЧ | КОЕ в 1,0 мл | 50 КОЕ/мл, не более | МУК 4.2.1018-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ОКБ | КОЕ/100 мл | Не допускается КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 | Не обнаружено КОЕ/100мл | Не обнаружено КОЕ/100мл | Не обнаружено КОЕ/100мл | Не обнаружено КОЕ/100мл | Не обнаружено КОЕ/100мл | Не обнаружено КОЕ/100мл | Не обнаружено КОЕ/100 мл | Не обнаружено КОЕ/100 мл |
| 3 | ТКБ | КОЕ/100 мл | Не допускается КОЕ/100 мл | МУК 4.2.1018-01 | Не обнаружено КОЕ/100 мл | Не обнаружено КОЕ/100мл | Не обнаружено КОЕ/100мл | Не обнаружено КОЕ/100мл | Не обнаружено КОЕ/100мл | Не обнаружено КОЕ/100мл | Не обнаружено КОЕ/100 мл | Не обнаружено КОЕ/100 мл |
| 2. Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Запах при 20 градусах | балл | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Запах при 60 градусах | балл | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Привкус | балл | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Цветность | Градус цветности | 20 | ГОСТ 31868-2012 (метод Б) | 1,53 | 1,09 | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 | 1,09 | 1,09 |
| 8 | Мутность (длина волны 530 нм) | Мг/дм3 | 1,5 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | 0,92 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 | Менее 0,58 |
| 9 | Водородный показатель | Единицы рН | 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,6 |  |  |
| 10 | Окисляемость | Мг-О2/дм3 | 5,0 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,6 |  |  |
| 11 | Аммиак (по азоту) | Мг/дм3 | 2,0 | ГОСТ 33045-2014 (метод А) | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 |  |  |
| 12 | Нитриты | Мг/дм3 | 3,0 | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 | Менее 0,003 |  |  |
| 13 | Нитраты | Мг/дм3 | 45 | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) | 12 | 12 | 66 | 3,4 | 80 | 167 |  |  |
| 14 | Жесткость общая | Градус Ж | 7,00 | ГОСТ 31954-2012 (метод А) | 10,8 | 11 | 6,5 | 11 | 11 | 12,5 |  |  |
| 15 | Сухой остаток | Мг/л | 1000 | ГОСТ 18164-72 п.3.1 | 997,0 | 1007,0 | 867,0 | 1010,0 | 1010,0 | 1012,0 |  |  |
| 16 | Хлориды | Мг/дм3 | 350 | ГОСТ 4245-72 п.2 | 237,5 | 232,5 | 175,0 | 2237,5 | 180,0 | 137,5 |  |  |  |
| 17 | Сульфаты | Мг/дм3 | 500 | ГОСТ 31940-2012 (метод З) | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 |  |  |  |
| 18 | Железо общее | Мг/дм3 | 0,30 | ГОСТ 4011-72 п.2 | 0,047 | 0,19 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | 0,016 | Менее 0,01 |  |  |  |
| 19 | Фториды | Мг/дм3 | 1,2 | ГОСТ 4386-89 п.3 | 0,23 | 0,48 | 0,37 | 0,19 | 0,19 | 0,11 |  |  |  |
| 20 | Марганец | Мг/дм3 | 0,1 | ГОСТ 31866-2012 | Менее 0,002 | Менее 0,002 | Менее 0,002 | Менее 0,002 | Менее 0,002 | Менее 0,002 |  |  |  |
| 21 | ДДТ (сумма изомеров) | Мг/дм3 | 0,002 | ГОСТ 31858-2012 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |  |  |  |
| 22 | 2,4 Д кислота | Мг/дм3 | 0,03 | МУ 1541-76 | Менее 0,04 | Менее 0,04 | Менее 0,04 | Менее 0,04 | Менее 0,04 | Менее 0,04 |  |  |  |
| 23 | Гамма ГХЦГ (линдан) | Мкг/дм3 | 0,002 | ГОСТ 31858-2012 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |  |  |  |

Лабораторные испытания от 07.09.2021 года.