МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КУРЬИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ (МКП «КУРЬИНСКИЙ КОМХОЗ»)
658320, Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Шишкова, 10, тел. 8(38576)22070, ИНН 2254001957

Показатели качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Гигиеничиский
норматив, не более (указан справочно)
	

НД на методы исследований
	Объект

	
	
	
	
	
	Скважина № А 21/89, ул. Советская, 2Г
	Скважина № Б 56/80, ул. Советская, 2Д
	Скважина № Б 57/80, ул. 60 лет Октября, 8А
	Скважина № А 56/92, ул. Советская, 2В
	Скважина  № Б /55/80, пер. Славгородский, 3А
	Скважина № Б 54/80, пер. Кавказский, 2А
	Детский сад, ул. Подгорная, 14
	Школа, ул. Советская, 67


	1 Микробиологические, паразитологические исследования

	1
	ОМЧ
	КОЕ в 1,0 мл
	50 КОЕ/мл, не более
	МУК 4.2.1018-01
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	ОКБ
	КОЕ/100 мл
	Не допускается КОЕ/100 мл
	МУК 4.2.1018-01
	Не обнаружено КОЕ/100мл
	Не обнаружено КОЕ/100мл
	Не обнаружено КОЕ/100мл
	Не обнаружено КОЕ/100мл
	Не обнаружено КОЕ/100мл
	Не обнаружено КОЕ/100мл
	Не обнаружено КОЕ/100 мл
	Не обнаружено КОЕ/100 мл


	3
	ТКБ
	КОЕ/100 мл
	Не допускается КОЕ/100 мл
	МУК 4.2.1018-01
	Не обнаружено КОЕ/100 мл
	Не обнаружено КОЕ/100мл
	Не обнаружено КОЕ/100мл
	Не обнаружено КОЕ/100мл
	Не обнаружено КОЕ/100мл
	Не обнаружено КОЕ/100мл
	Не обнаружено КОЕ/100 мл
	Не обнаружено КОЕ/100 мл


	2. Санитарно-гигиенические исследования

	4
	Запах при 20 градусах
	балл
	2
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Запах при 60 градусах
	балл
	2
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Привкус
	балл
	2
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Цветность
	Градус цветности
	20
	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
	1,53
	1,09
	Менее 1
	Менее 1
	Менее 1
	Менее 1
	1,09
	1,09

	8
	Мутность (длина волны 530 нм)
	Мг/дм3
	1,5
	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
	0,92
	Менее 0,58
	Менее 0,58
	Менее 0,58
	Менее 0,58
	Менее 0,58
	Менее 0,58
	Менее 0,58

	9
	Водородный показатель
	Единицы рН
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	7,6
	7,7
	7,8
	7,7
	7,7
	7,6
	
	

	10
	Окисляемость
	Мг-О2/дм3
	5,0
	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
	1,4
	1,4
	1,6
	1,4
	1,3
	1,6
	
	

	11
	Аммиак (по азоту)
	Мг/дм3
	2,0
	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
	Менее 0,1
	Менее 0,1
	Менее 0,1
	Менее 0,1
	Менее 0,1
	Менее 0,1
	
	

	12
	Нитриты
	Мг/дм3
	3,0
	ГОСТ 33045-2014 (метод Б)
	Менее 0,003
	Менее 0,003
	Менее 0,003
	Менее 0,003
	Менее 0,003
	Менее 0,003
	
	

	13
	Нитраты
	Мг/дм3
	45
	ГОСТ 33045-2014 (метод Д)
	12
	12
	66
	3,4
	80
	167
	
	

	14
	Жесткость общая
	Градус Ж
	7,00
	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
	10,8
	11
	6,5
	11
	11
	12,5
	
	

	15
	Сухой остаток
	Мг/л
	1000
	ГОСТ 18164-72 п.3.1
	997,0
	1007,0
	867,0
	1010,0
	1010,0
	1012,0
	
	

	16
	Хлориды
	Мг/дм3
	350
	ГОСТ 4245-72 п.2
	237,5
	232,5
	175,0
	2237,5
	180,0
	137,5
	
	

	17
	Сульфаты
	Мг/дм3
	500
	ГОСТ 31940-2012 (метод З)
	20
	21
	20
	19
	19
	18
	
	

	18
	Железо общее
	Мг/дм3
	0,30
	ГОСТ 4011-72 п.2
	0,047
	0,19
	Менее 0,01
	Менее 0,01
	0,016
	Менее 0,01
	
	

	19
	Фториды
	Мг/дм3
	1,2
	ГОСТ 4386-89 п.3
	0,23
	0,48
	0,37
	0,19
	0,19
	0,11
	
	

	20
	Марганец
	Мг/дм3
	0,1
	ГОСТ 31866-2012
	Менее 0,002
	Менее 0,002
	Менее 0,002
	Менее 0,002
	Менее 0,002
	Менее 0,002
	

	

	21
	ДДТ (сумма изомеров)
	Мг/дм3
	0,002
	ГОСТ 31858-2012
	Менее 0,0001
	Менее 0,0001
	Менее 0,0001
	Менее 0,0001
	Менее 0,0001
	Менее 0,0001
	

	

	22
	2,4 Д кислота
	Мг/дм3
	0,03
	МУ 1541-76
	Менее 0,04
	Менее 0,04
	Менее 0,04
	Менее 0,04
	Менее 0,04
	Менее 0,04
	
	

	23
	Гамма ГХЦГ (линдан)
	Мкг/дм3
	0,002
	ГОСТ 31858-2012
	Менее 0,0001
	Менее 0,0001
	Менее 0,0001
	Менее 0,0001
	Менее 0,0001
	Менее 0,0001
	

	



Лабораторные испытания от 07.09.2021 года.



