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ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят  масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2029 года.


 Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.


 Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Трусовский сельсовет , далее МО Трусовский  сельсовет, до 2029 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.


При разработки схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".  
Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);


- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);


- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;


- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).
I I. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ
Глава 1. Краткая характеристика  территории

МО Трусовский сельсовет   расположен в Восточной части  Курьинского района, Алтайского края и находится на расстоянии 300 км от г. Барнаула. Площадь МО Трусовский сельсовет составляет 20188,7 га


МО Трусовский сельсовет граничит:

- на западе с МО Курьинский сельсовет; на востоке-с Краснощековским районом ; 

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Трусовский сельсовет (по состоянию на 01.01.2015г.)
	Перечень сельских населенных  пунктов
	Площадь , га
	Количество 

домовладений
	Численность проживающего населения, чел

	с.Трусово
	156
	264
	625

	п.Калмацкий
	8
	30
	52

	п.Подзаймище
	8
	18
	35

	Всего
	172
	312
	712



Основную производственную базу МО Трусовский сельсовет  составляет  предприятие:

- ООО «Чарышское»;
Глава  2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Трусовский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и автономными источниками тепла.


Автономным источникам теплоснабжения является одна отопительная котельная,которая отапливает здание школы,  дома культуры.

Зоны не охваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения


В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО   Трусовский сельсовет осуществляется от одной отопительной котельной
Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Трусовский сельсовет.
	№ п/п
	Котельные
	Установленная мощность,

Гкал/час
	Отпускаемая нагрузка

Гкал/час
	Температурный график,

ºС
	Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км

	1
	Котельная «Школьная»
	0,4
	0,11
	90/70
	0,26


Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

В с. Трусово централизованное теплоснабжение осуществляется от одного источник тепла, от которого отапливаются социально значимые объекты. Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова)

Часть 2. Источники тепловой энергии 

Таблица 2.2.1 Описание котельной
	Показатели
	Значения

	Котельная «Школьная» 

	а) структура основного оборудования
	Вид основного топлива - каменный уголь.
Котлоагрегаты:
Водогрейный котелКВр- 0,2 (2010 г.) - 2 шт.

	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования
	Установленная тепловая мощность с учетом резерва

0,4 Гкал/час.  (0,47 МВт)

	в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 

0,4 Гкал/час.  (0,47 МВт)

подключенная тепловая нагрузка на 2015 год  0,11Гкал/ч

	г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
	     19,78Гкал/год

	д) дата последнего капитального ремонта
	 2010год 

	е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.
	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 90/70 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

	з) среднегодовая нагрузка оборудования
	Выработка тепловой энергии  565 Гкал/год;

полезный отпуск тепловой энергии 

330 Гкал/год.

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
	Расчетный

	к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.

	л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.


Часть 3. Тепловые сети
Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Трусовский сельсовет представлено в табл. 2.3.1
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Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной «Школьная» с. Трусово

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной «Школьная» с. Трусово
	Показатели
	Описание, значение

	Котельная «Школьная» с.Трусово

	а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым  объектам
	Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 90/70  ºС.

	б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки
	Тепловая сеть водяная 2-х трубная;

материал трубопроводов - сталь; полипропилен.
способ прокладки - подземная и надземная;

компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые.

	в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
	Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны, затворы

	г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер.
	Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. 

Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ.

	д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 
	отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 90/70 ºС и температуре наружного воздуха.

	е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
	Статистика отказов тепловых сетей отсутствует.

	ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов
	Гидравлическое испытания проводятся регулярно

	и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных)
	Летние ремонты проводятся ежегодно

	к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
	Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет  84,75Гкал/год.

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

	м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха;

нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка.

	н) Наличия коммерческого приборного учета тепловой энергии отпущенной из тепловой сети потребителям.
	нет

	о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий используемых средства автоматики, телемеханизации и связи
	диспетчерские службы не востребованы.

	п) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
	Бесхозяйных сетей не выявлено



Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии


На территории МО Трусовский сельсовет действует 1 источник теплоснабжения отапливающий объекты  социальной сферы. Описание зон действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.
Таблица 2.4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Трусовский сельсовет.

	Теплоснабжающая 

организация
	Вид источника теплоснабжения
	Зоны действия источников теплоснабжения

	МКОУ «Трусовская СОШ»
	Отопительная 

котельная «Школьная» с. Трусово
	Юридические лица:
   МКОУ «Трусовская СОШ»;

   МКУК «Трусовский КДЦ»                                            



Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии,  групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.


Тепловые нагрузки  сведены в таблицу 2.5.1


Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельной   «Школьная» МО Трусовский сельсовет

	№ п/п
	Котельная
	Подключенная нагрузка  ( 2014 год), Гкал/ч.

	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	отопление
	вентиляция
	ГВС
	технология

	1
	Котельная «Школьная»
	0,11
	0,11
	0
	0
	0

	
	Итого
	0,11
	0,11
	0
	0
	0



Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах
   действия источников тепловой энергии .

Балансы установленной,  располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл 2.6.1 - 2.6.2.

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельной МО Трусовский сельсовет
	№ п/п
	Котельная
	Установленная мощность, Гкал/ч 
	Располагаемая  мощность, Гкал/ч 
	Собственные нужды  Гкал/ч 
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч 
	Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч 
	Загрузка котельной, % от располаг. мощности 
	Потери теплоносителя, Гкал/ч 
	Потери теплоносителя, % от отпускной т/э 

	1
	Котельная «Школьная»
	0,4
	0,4
	0,004
	0,396
	0,11
	0,286
	28
	0,042
	 38


Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельной МО  Трусовский сельсовет
	№ п/п
	Котельная
	Производство тепловой энергии, Гкал/год
	Собственные нужды котельной, Гкал/год
	Потери теепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год

	
	
	
	
	
	Всего
	В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год

	1
	Котельная «Школьная»
	565
	19,78
	215,32
	329,9
	0



Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Трусовский  сельсовет не выявлено.


Часть 7.  Балансы теплоносителя.

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя
	№ п/п
	Котельная
	Установленная мощность, Гкал/ч 
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч 
	Расход сетевой воды, м³/ч

	1
	Котельная  «Школьная»
	0,4
	0,11
	20



Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5100 ккал/кг.


Топливный баланс источника тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1


Таблица 2.8.1. топливный баланс источника тепловой энергии
	№ п/п
	Котельная
	Котлоагрегаты (основные)
	вид основного топлива
	Производство тепловой энергии, Гкал/год 
	Удельный рачход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал
	Расход  топлива на выработку  тепла,      т /год

	1
	Котельная «Школьная»
	КВр-0,2  2шт.

	Уголь
	565
	318
	180




Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Котельная МКОУ «Трусовская СОШ» не относится к теплоснабжаюим организациям .

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения
Тариф на тепловую энергию не устанавливается

Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:


Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов


1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.


2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.


3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:


1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;


2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;


3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в "Пиковый" режим функционирования;


4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;


5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;


6) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;


7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.


В настоящее время (2015 год) сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Трусовский сельсовет:


Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:


- централизованные более 20 Гкал/час;


- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;


- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;


- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;

- местные до 0,1 Гкал/час.

Таблица 11.1. Категории тепловой мощности котельной МО "Трусовский сельсовет"
	№ п/п
	Котельная
	Тепловая мощность , Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч
	Загрузка котельной, % от располагаемой мощности
	Категории классификации котельных по тепловой мощности
	Категории классификации котельных по тепловой нагрузки

	1
	Котельная Школьная»
	0,4
	0,11
	0,286
	28
	Автономная
	Автономная


Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающей организаций, действующей на территории МО Трусовский сельсовет
	№ п/п
	Система теплоснабжения
	длина трубопроводов тепосети, км
	Подключенная нагрузка , Гкал/ч
	Тепловая мощность котельных, Гкал/ч.
	тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км
	Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км
	Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км

	1
	Котельная«Школьная»
	0,26
	0,11
	0,4
	0,42
	1,5
	0,96



Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Трусовский сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:


- Высокие тепловые потери  связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;


- Высокая степень износа  части тепловых сетей;


- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению  реального распределения расходов относительно расчетных;


- Высокая стоимость топлива;

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения


Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения



Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл 2.11.1

Таблица 2.11.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

	
	Система теплоснабжения
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч.
	Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год

	1
	Котельная «Школьная»
	0,11
	565


Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов


Приросты площадей строительных фондов не планируется. 

Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов  предусматривается от от индивидуальных источников тепловой энергии. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.

Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В связи с техническим состоянием источников тепловой энергии МО Трусовский сельсовет и тепловых сетей этих источников, их убыточностью, высокой степенью износа  тепловых сетей, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Трусовский сельсовет на расчетный период до 2029 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 70% изношенных тепловых сетей . и производство гидравлической увязки путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных вводах на тепловых сетях.   Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (котлы, насосы, тягодутьевое оборудование, освещение).

III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.
	№ п/п
	Населенный пункт
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	
	
	
	Базовый уровень (2014 г.)
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018-2022 г.г.
	2023-2029 г.г.

	1
	с.Трусово
	0,4
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11


Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.


Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.
	№ п/п
	Система теплоснабжения
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	
	
	
	Базовый уровень (2014 г.)
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018-2022 г.г.
	2023-2029 г.г.

	1
	Котельная «Школьная»
	0,4
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11



Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому переворужению источников тепловой энергии.

Предлагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.


Основное направление развития теплоснабжения в МО Трусовский сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2029 г., - модернизация систем теплоснабжения.


Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей


Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.


Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества угля.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое переворужение
Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на  праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

 
Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации.


Единой теплоснабжающей в МО Трусовский сельсовет нет.

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно


Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

