
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


13.04.2023                                                             с.Кузнецово                                                             № 9



Об утверждении схемы водоснабжения
и водоотведения  муниципального  образования 
Кузнецовский сельсовет  Курьинского района 
Алтайского края.


[bookmark: YANDEX_10][bookmark: YANDEX_11][bookmark: YANDEX_12]     В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении   и   водоотведении » и руководствуясь статьей  36 Устава муниципального образования Кузнецовский сельсовет Курьинского района Алтайского края  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему   водоснабжения и водоотведения муниципального образования Кузнецовский сельсовет Курьинского района Алтайского края (прилагается) .
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кузнецовского сельсовета от 25.10.2021 №25
            3. Обнародовать настоящее Постановление  в установленном  Уставом порядке.
            4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.



Глава  сельсовета                                                                                                                        Г.В.Кобенко












                                                                                 








                                          Утверждена
                                                                              постановлением Администрации
                                                                   Кузнецовского сельсовета
                                                       от 13.04.2023 № 9










Схема водоснабжения и водоотведения
муниципального образования
Кузнецовский сельсовет  Курьинского района  
Алтайского края   2023 год.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения  поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности. 

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:
1. определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения  и внедрения энергосберегающих технологий;
1. определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
1. повышение надежности работы систем водоснабжения  в соответствии
с нормативными требованиями;
1. минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
1. обеспечение жителей Кузнецовского сельсовета водоснабжением;
1.  строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения;
1. улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.
3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения.
3.1. Муниципальное образование Кузнецовский сельсовет расположено в северо-западной части Курьинского района Алтайского края. Административным центром сельсовета является село Кузнецово, которое разделено на две части -западную и восточную рекой Поперечная. Границы сельсовета утверждены Законом Алтайского края от 2 декабря 2003 года №64-ЗС « Об установлений границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района», Этим же законом сельсовет наделен статусом сельского поселения. Территория муниципального образования Кузнецовский сельсовет составляет 16429,4 га. В состав сельского поселения входит один населенный пункт – административный центр село Кузнецово. Численность жителей села на 01.01.2023 составляет 384 человека.


3.2. Климат
На территории сельсовета преобладает резко  континентальный климат с холодной малоснежной зимой сильными ветрами и метелями и жарким летом.                                                                                                        Самый холодный месяц- январь со среднемесячной температурой –19 градуса С. При вторжениях арктического воздуха морозы достигают значений –35 и –40 градусов. Число дней с такими температурами за зиму составляет не более 6-7 . Абсолютный минимум составлял – 52гр.С в январе. Средняя температура июля- +20 градусов С, а максимум июля достигает +40С. Наиболее теплый период года ( со среднесуточной температурой воздуха больше +15 С) продолжается около 90 дней.               
Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем с начала или середины ноября и держится до начала апреля – около 150 дней.
Максимальное промерзание почвы зависит от величины снежного покрова и в разные годы составляет от 64 см до209 см. Сумма осадков за год достигает 442 мм, из которых основная масса выпадает с апреля по октябрь. Среднемесячная относительная влажность от 60% (в мае), до 76% в зимние месяцы. Самый сухой месяц- май. Безморозный период составляет 113 дней в воздухе и 104 дня на почве.
Наибольшая высота снежного покрова 23 см в среднем.
Ветровой режим  отличается большой интенсивностью, что следует учитывать при разработке всех видов деятельности, предполагаемых на территории. Повторяемость погод  со среднесуточной скоростью ветра более 6 м/с составляет 85-100 дней в году.Преобладают ветры юго-западного направления.    
3.3. Существующее функциональное использование территории Кузнецовского сельсовета.
Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2023                                                                                                                                             г.
	№
п/п
	Состав земель
по категориям
	Общая площадь, га

	1
	2
	3

	1
	Земли поселения
	284

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	16033,7

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи
	26,27

	4
	Земли лесного фонда
	85,4

	6
	Всего земель в существующих границах поселения
	16429,4






3.4. Жилищный фонд. 
В настоящее время общий объем жилищного фонда по Кузнецовскому сельсовету составляет 14,9 тыс. кв. м общей площади, в том числе по видам собственности:
-индивидуальный                                       12200 кв. м         100%

Средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя- 31,87 м/чел.

Жилая застройка представлена в основном  одноэтажными жилыми домами. По видам собственности все 100% жилого фонда приходится на индивидуальный жилой сектор.

3.5. Общественно-деловая зона
Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.
 
Данные организаций, расположенных в черте села Кузнецово, 
по состоянию на 01.01.2023 г.
                                                  Учреждения образования
	№
	Наименование
	Адрес
	Этажн.
	Руководитель

	1
	МКОУ «Кузнецовская СОШ»
	с. Кузнецово,    ул. Школьная,18
	помещение в 2-х этажном здании
	Коптелова Т.А.
тел. 24-3-16



Учреждения здравоохранения
	№
	Наименование
	Адрес
	Этажн.
	Руководитель

	1
	Кузнецовский ФАП
	с. Кузнецово, ул. Центральная,74
	1
	Бондаренко И.С..
тел. 24-3-45



Учреждения культуры 
	№
	Наименование
	Адрес
	Этажн.
	Руководитель

	1
	Кузнецовский сельский дом культуры
	с. Кузнецово,   ул. Центральная,51
	1
	Бобиченко Е.Н.
тел. 24-3-43

	6
	Кузнецовская библиотека
	с. Кузнецово,
ул. Центральная,51
	1
	Новикова Ж.С.
тел. 24-3-43



 Предприятия торговли
	№
п/п
	Наименование
	Адрес
	Руководитель, предприниматель

	1
	ИП Фелькер С.И. 
розничная торговля
	С.. Кузнецово,    ул. Центральная, 45
	Фелькер С.И.

	2
	ИП Голоскоков, розничная торговля
	Центральная, 33
	Голоскоков

	3
	ИП Коптелов С.Ф. 
розничная торговля
	С.Кузнецово ул. Набережная,44
	Коптелов С.Ф.



Организации и учреждения связи
	№
	Наименование
	Адрес
	Этажн.
	Руководитель отделения

	1
	ОПС  Кузнецово АО "Почта России"
	С.Кузнецово, ул.Центральная,76
	помещение в    1-х этажном здании
	Стребкова Г.Н.
тел. 24-3-38



Учреждения жилищно – коммунального хозяйства
	№
	Наименование
	Адрес
	Этажность
	Руководитель

	1
	МКП «Кузнецовский водопровод»
	С.Кузнецово,
Ул. Центральная,76
	помещение в    1-х этажном здании
	Коптелова О.В..
тел. 24-3-43







4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.
4.1. Водоснабжение.

На территории Кузнецовского сельсовета  холодное водоснабжение осуществляют: 
- МКП «Кузнецовский водопровод».   
Юридический адрес: 658323, Алтайский край, Курьинский район, с. Кузнецово,ул Центральная,76.  Рабочий тел. 8-(38576)24343
  2.В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Кузнецово,  приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артскважин на которых установлены погружные насосы  ЭЦВ-10 , индивидуальных скважин и шахтных колодцев у индивидуальных жилых домов.                                                                                                                                
Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, полив огородов и поение скота, а так же на нужды пожаротушения.
 
Уличные водопроводные сети собраны в общую схему тупикового типа. На сети установлены водоразборные колонки .



Данные о водоснабжении

	С. Кузнецово
	Хозяйственно-питьевые нужды населения.
1.Артскважина №1/62, расположена по ул.Заречная.1а.  (глубина скважины 35 м.; год бурения 1962; дебит скважины 4,5   куб.м./ч.);

2.Артскважина №96/77, расположена по ул. Школьная,18. (глубина скважины 82 м.; год бурения 1977; дебит скважины 14
 куб.м./ч.);


3. 2.Артскважина №25/88, расположена по ул. Ленинградская, 1а. (глубина скважины 86 м.; год бурения 1988; дебит скважины 15
 куб.м./ч.);

   
	
   Водопроводная сеть закольцована из чугунных труб. Подача воды в водопроводные сети  осуществляется с помощью комплекса поддержания давления.  Очистка отсутствует.

Водонапорная башня отсутствует. Подача воды осуществляется с помощью  комплекса  поддержания давления.
   Водопроводная сеть закольцована из железных, полиэтиленовых труб. Очистка отсутствует.

   Водопроводная сеть закольцована из железных и полиэтиленовых труб , Подача воды осуществляется с помощью  комплекса  поддержания давления.
 Очистка отсутствует.




               
Водопроводные сети 

	№
п/п
	Местонахождение
	Протяженность,км
	Год постройки
	Глубина скважины
	материал
	диаметр

	1
	96/77 Центральная
	6,596
	1977


	82
	чугун
ПХВ
асбест
	100,
80

	2
	25/88 Ленинградская
	0,928
	1988
	86
	ПХВ
	110

	3
	1/62 Заречная
	1,008
	1962
	35
	чугун
	110



                              Справка технического состояния скважин водозабора

	№ скважин по буровой организации
	Место расположения скважины.
	Глубина
скважины
м.
	Уровень воды
Статестиче ский м.
	Уровень воды Динами-ческий м.
	Дт-бит,
л/с
	Марка насоса,глубина установки

	Размер 1 пояса  ЗСО
	Водомерное оборудование
	Характеристика
водопровода
(диаметр ,
 протяженность )
	
Состояние в 
Настоящее
время


	Состояние в настоящее время

	1 / 52
	Западная окраина с.Кузнецов
	    
    35
	
    8
	
22
	
4,5
	
6-10-80/ 24
	
60х60
	
нет
	
70мм / 1000 м
	
рабочие
	
рабочее

	96 / 77
	Юго-запад.часть сКузнецов.
	
     82
	
      9
	
28
	
14
	
6-10-80 / 38
	
60х60
	
нет
	
100мм /8000 м
	
рабочие
	
рабочее

	25 / 88
	Северо-запад.часть с.Кузнецов
	
     86
	
    27
	
37
	
15
	
6-10-80 / 47
	
60х60
	
нет
	
70мм / 1600 м
	
рабочие
	
рабочее

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                      
Расчетные расходы воды
   Расчетное водопотребление включает:
· расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;
· расход воды на поливку приусадебных участков;
· расход воды на поение скота;
· расход воды на противопожарные  нужды.


[image: ]

	№
	Наименование водопотребителя
	Ед.изм.
	Современное состояние на 2023
	Кол-во потребителей
	Перспективное состояние на 2024

	
	
	
	Кол-во потребителей
	Водопотребление
	
	
	водопотребление
	водоотведение

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	норма л/сут
	куб.м/мес.
	тыс.куб.м.год
	
	норма
куб.м.сут
	тыс.куб.м/год
	норма л/сут
	куб.м./сут
	тыс.куб м./год

	1
	2
	3
	4
	
	6
	7
	8
	9

	11
	
	
	

	2
	насел
	ч
	89
	
	2,388
	2,6
	89
	2,388
	2,6
	
	
	

	3
	насел
	ч
	23
	
	3,856
	1,1
	23
	3,856
	1,1
	
	
	

	4
	насел
	ч
	50
	
	5,316
	5,2
	50
	5,316
	5,2
	
	
	

	5
	итого
	
	162
	
	х
	8,9
	162
	х
	8,9
	х
	х
	х

	6
	коров
	г
	231
	
	2,28
	6,3
	231
	2,28
	6,3
	
	
	

	7
	лошадЬ
	г
	18
	
	1,82
	0,4
	18
	1,82
	0,4
	
	
	

	8
	свиньИ
	г
	21
	
	0,32
	0,1
	21
	0,32
	0,1
	
	
	

	9
	овцы
	г
	97
	
	0,14
	0,2
	97
	0,14
	0,2
	
	
	

	
	итого
	
	х
	
	х
	7,0
	х
	х
	7,0
	
	
	

	
	итого
	
	
	
	х
	15,9
	
	х
	15,9
	х
	х
	х

	1
	ФАП
	
	1
	
	0,27
	0,03

	1
	0,27
	0,03
	
	
	

	2
	СОШ
	
	1
	
	14
	0,17
	1
	14
	0,17
	
	
	

	3
	ООО Новая Заря
	
	1
	
	8,3
	0,1
	1
	8,3
	
	0,1
	
	
	

	
	итого
	
	
	
	2,76
	0,3
	
	2,76
	
	0,3
	х
	х
	х

	
	Всего
	
	
	
	х
	16,2
	
	
	
	16,2
	х
	х
	х








Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены  в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.08.2015 года:

НОРМЫ ПОТРЕБЛНИЯ ВОДЫ 
И
 РАСЧЁТ ТАРИФОВ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЙ.

	По видам 
удобств
	Норма
потреб.
на
1 человека
в сутки
м.куб. в месяц
	1
человек
в 
руб.
	2
человек
в 
руб
	3
человек
в 
руб
	4
человек
в 
руб
	5
человек
в 
руб

	НАСЕЛЕНИЕ:

Вода в уличной 
калонке
	

0,910
	

25,64
	

52,28
	

76,92
	

102,56
	

128,20

	Вода в доме

	2,388
	67,27
	134,54

	201,81
	269,08
	336,35

	Вода с ванной 
	3,856
	108,62
	217,24
	325,86
	434,48
	543,10

	Вода с унитазом

	3,856
	108,62
	217,24
	325,86
	434,48
	543,10

	Вода с ванной и унитазом
	5,316
	149,75
	299,50
	449,25
	599,00
	748,75

	ПОЛИВ:
(с 15 мая по 15 сентября )
	9,1 м.куб.
за
одну
сотку
	
256,35
	
	
	
	

	ПОЕНИЕ СКОТА:
(с ноября по март)коровы
	


2,28
	64,22
	
	
	
	

	Лошадь

	1,82
	51,27
	
	
	
	

	Нетель, бык

	1,37
	38,59
	
	
	
	

	Овцы, козы

	0,14
	3,94
	
	
	
	

	Свиньи
	0,32
	9
	
	
	
	

	Телята до 6 мес.
	0,55
	15,49
	
	
	
	




Тариф 1 куб.м ( 1000,0  литров )   --  32руб.19коп.
Графическая часть.
Условные обозначения, используемые в графических материалах схемы водоснабжения.
                  
 - котельная;

[image: ]    - водонапорная башня;

          - социально-значимые объекты;
         
          - жилые дома;

        - жилые дома с водопроводом;

          - водопроводные сети;    
                                                                                     

[image: Отсканировано 17]
                             4.2. Водоотведение.

         Централизованная система канализации и сооружения в населенном пункте  отсутствует. Сброс сточных вод от  жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы. Для части зданий используются дворовые уборные.

4.3. Проектируемые системы водоснабжения и водоотведения.
	Объем строительных работ, необходимый для развития сетей водоснабжения на расчетный срок (до 2025 года).


	1
	Реконструкция существующих поселковых сетей
	2,0 км

	2
	Текущий ремонт колодцев
	5

	3
	
	


	
	Водопотребление населением Кузнецовского сельсовета на расчетный срок (до 2025 года).

	№
	Наименование потребителей
	
	Среднесуточный расход, м3/сут.

	
	                       Расчетный срок

	1
	с.Кузнецово
	           
	        44,38

	
	                            В том числе I очередь

	1
	с.Кузнецово
	           
	          44,38





            Согласно генеральному плану поселения в проекте принята выгребная система отвода сточных вод от всех жилых и общественных зданий, с последующим вывозом спецавтотранспортом на поля фильтрации села Курьи. Проектом предусматривается прокладка самотечных сетей канализации от зданий до выгребов.

             

       
                  


 5. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения 
 
Всего в Кузнецовском сельском поселении протяженность водопровода составляет 8532 метров, проложены 1977-1988 годах. Износ водопровода составляет 100%, что является причиной недопоставки воды потребителям и увеличивает расход электроэнергии. 
Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами водоснабжения , разработать схему постепенной замены ветхих труб.
В 2023- 2025г. в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих  труб, ремонт колодцев. 
Предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды.
 
           Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах      
                          Кузнецовского сельского поселения
 
       Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. 
       
     

image1.png




image2.png




image3.jpeg




