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                                          ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
	Наименование учреждения
	МКП «Трусовский водопровод»

	Юридический адрес
	658324 Россия Алтайский край Курьинский район с. Трусово ул. Октябрьская, 2

	Фактический адрес / почтовый адрес
	658324 Россия Алтайский край Курьинский район с. Трусово ул. Октябрьская, 2

	ИНН/КПП
	2254002333 / 225401001

	ОГРН
	1202200005820

	e-mail
	vodoprovodt@bk/ru

	Контактное лицо, № телефона:
	8 (385-76) 28-3-43, 8-923-798-92-54 Лямкина Ольга Владимировна – глава сельсовета


 Ответственным за разработку ППК и проведение производственного контроля является:
	 ФИО   
	Малявина Галина Васильевна

	Должность
	Директор

	Телефон
	8 (385-76) 28-3-42


                                                                                        ВНИМАНИЕ! Индивидуальные предприниматели и юридические лица,  в

                                                                                                       соответствие  с осуществляемой ими деятельностью, обязаны: осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных  правил и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий при  выполнении работ и оказании услуг, а так же при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции (ФЗ № 52 от 30.03.99 г. ст.11)

Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны:

1. В соответствии  с осуществляемой  деятельностью:

· Выполнять требования санитарного законодательства, постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

· Обеспечивать безопасность для здоровья человека:  оказываемых услуг, продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для  личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

· Своевременно информировать учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы  РФ об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу  санитарно-эпидемиологическому благополучию населения

    (Выписка из ст.11 ФЗ №52 от30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»)

2. При выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля:

· Прекратить использование в производстве сырья, материалов, не соответствующих установленным требованиям и не обеспечивающих выпуск продукции безопасной для человека;

· Информировать Управление Роспотребнадзора  о мерах, принятых по устранению  нарушений санитарных правил; 

· При  изменении   вида деятельности, технологии производства, других существенных изменениях  деятельности,  юридическое лицо, индивидуальный предприниматель  обязаны  внести необходимые изменения, дополнения в программу.

· Приостановить  либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг;
Юридические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля!!!

Выписка из  СП 1.1.2193-07 (Изменения и дополнения  N 1 к СП 1.1.1058-01) «Организация  и проведение производственного контроля  за соблюдением санитарных  правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

Раздел № 1: Перечень официальных документов, соответствующих осуществлению деятельности.

1. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-Ф3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 
3. Ф3 № 416 – Ф3 от 07.12.2011г  «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 01 мая 2022года)

4. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля з а соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 
5. СП 1.1.2193-07 (Изменения и дополнения  N 1 к СП 1.1.1058-01) «Организация  и проведение производственного контроля  за

соблюдением санитарных  правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 
6. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 
8. Приказ  Минтруда России N 988н, Минздрава N 1420н от 31.12.2020.
9. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н (ред. от 01.02.2022) "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62277)

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 января 2015г № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды».

11. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23 октября 2015г № 01/12950-15-32 «О порядке применения правил осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды».
Раздел № 2: Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:.
Функции по осуществлению производственного контроля  за соблюдением санитарных  правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий на предприятии возложены на  директора Малявина Галина Васильевна
Раздел № 3: Краткая характеристика:  Водозабор состоит из 2 действующих скважин, расположенных   в центральной части (скважина № 85/93) села Трусово  Курьинского района Алтайского края – работает круглый год.  И на юго-западной окраине (скважина № 77/92 резервная используется по необходимости). 

Центральным водоснабжением обслуживается население с. Трусово,  Курьинского района, Алтайского края,   в количестве  50 человека.

Паспорта на скважины имеются. Имеется лицензия на пользование недрами. Имеется  проект зон санитарной охраны действующего водозабора подземных вод.
Раздел № 4: Производственного контроля на источнике водоснабжения (скважины)
	Исследуемый материал
	Показатели 
	Кратность 

в течении года
	Кол-во проб в год
	Основание (НТД)
	Лаборатория исполнитель
	Кто проводит отбор

	Вода питьевая

Скважины– 2 

скважина № 85/93 – в центральной части села   Трусово  Курьинского района Алтайского края.

Работает круглый год
скважина № 77/92 – на юго-западной окраине; 
резервная используется по необходимости
	Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)
	1 раз в сезон 

 (март, июнь, сентябрь, декабрь)
	4
	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилымпомещениям, эксплуатациипроизводственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г.3 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля з а соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае

	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае


	
	Микробиологические показатели  (ОМЧ, ОКБ, E.coli , энтерококки)
	1 раз в сезон 

 (март, июнь, сентябрь, декабрь)
	4
	
	
	

	
	Обобщенные показатели (водородный показатель, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная,)
	1 раз в сезон 

 (март, июнь, сентябрь, декабрь)
	4
	
	
	

	
	Органические 

(γ-ГХЦГ, ДДТ, 2,4-Д) 
и неорганические показатели (железо, марганец, нитраты, нитриты, сульфаты, фториды, хлориды, аммиак)
	1 раз в год 


	1
	
	
	

	
	Радиологические показатели (общая альфа и бета активность)
	1 раз в год


	1


	
	
	


Раздел № 5: Производственного контроля в разводящей водопроводной сети. Обслуживаемое население 50 человек.

	Исследуемый материал
	Показатели 
	Кратность 

в течении года
	Кол-во проб в год
	Основание (НТД)
	Лаборатория исполнитель
	Кто проводит отбор

	Разводящая сеть
Алтайский край Курьинский район

с. Трусово 

1. ул. Октябрьская,  2 контора

2. ул. Советская, 1А 

	Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)

Микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, E.coli , энтерококки)

	по 1 пробе в месяц 

по 1 пробе в месяц 


	12
12
	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилымпомещениям, эксплуатациипроизводственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г.3 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»

	Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах»



Раздел № 6: Порядок информирования территориального органа Федеральной  службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о выявлении по результатам лабораторных исследований и испытаний несоответствии качества воды установленным требованиям.

1.  Организация, осуществляющая водоснабжение, в течение 3 рабочих дней со дня получения результатов лабораторных исследований и испытаний, свидетельствующих о несоответствии качества воды установленным требованиям, направляет территориальному органу выписку из журнала контроля качества воды (любым способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения выписки территориальным органом)

2. Организация, осуществляющая водоснабжение, обеспечивает:

- для территориального органа – беспрепятственный доступ к журналу контроля качества воды;

- для органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления – предоставление выписки из журнала контроля качества воды в течение 2 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса;

- для иных лиц – предоставление выписки из журнала контроля качества воды в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

3.                Организация, осуществляющая водоснабжение, обеспечивает информирование в течение 2 часов по телефону  и в течение 12 часов в письменной форме с момента возникновения аварийной ситуации или технических нарушений которые приводят или могут привести к ухудшению качества и безопасности питьевой воды и условий водоснабжения населения.
Раздел № 7: Методики определения значения показателя и допустимые ошибки методов определения по каждому из показателей.
	Методики исследований
	Погрешности к методикам исследований

	ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы определения вкуса, запах и мутности.
	20%-0,5-8,7
14% -0,8-8.7

	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности.
	1-10-03 
10-50-0,2                                Свыше  50-01

	ГОСТ 31045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.
	Аммиак: 

0,10-0,15-30%

0,15-3,0-20%

3,0-300-14%
	Нитриты: 

0,003-0,15-50%

0,15-0,3-38%

0,3-30-25%
	Нитраты: 

0,1-2,0-20%

2,0-200-15%

	ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости
	0,1-0,4-0,05

Свыше  04-0,15 ж

	ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов. п. 2.
	10-20-10%
Свинец 20-200-1, 4 мг на дм куб

Свинец 200-1,4%

	ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов. п. 2
	10-50-15%

50-2500-10%

	ГОСТ 4011-72 п.2 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации общего железа
	0,1-0,3-20%
Свинец 0,3-1,0-20%

Свинец1,0-2,0-15%

Свинец 2,0-15%

	ГОСТ 4386-1989 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фтора. п. 3 (потенциометрический метод)
	0,1-0,2-13%
0,2-0,5-6,7%

Более 0,5-3,1%

	ПНД Ф14:1:2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом.
	+ 0,2


	ПНД Ф 14:1:2:4.154-99 Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом.
	0,25-2,0-20%
2,0-100-10%

	МУ 31-10/04 Методика выполнения массовых измерений концентраций сурьмы, висмута и марганца методом инверсионной вольтампераметрии на анализаторах типа ТА
	Марганец от 0,005 до 0,050 включительно 36%
от 0,050 до 5,0 включительно 25 %

	ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка.
	Менее 150,0-10%
150-500-7,1 мг на дм куб

Свыше 500- 1, 4%

	ГОСТ 31858-2012 Вода питьевая. Методы определения хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией.
	ГХЦГ (a,b,Y – изомеры) : 0,1-6,0 мкг на дм. Куб-30%

	ДДТ и его метоболиты: 
 0,1-6,0 мкг на дм. куб-30%


	МУ МЗ СССР 1541-76 Методические указания по определению 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного происхождения хроматографическими методами (метод тонкослойной хромотографии)
	2,4-Д : <0,01
             0,03
            + 50%

                                 -                                 
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СПИСОК

должностных лиц и работников, обслуживающих  водопроводные сети и сооружения

	№п/п
	Ф.И.О.
	должность
	Дата прохождения
	примечание

	
	
	
	санминимум
	след. санминим.
	медосмотра
	след.медосмотра
	

	1
	Малявина Галина Васильевна
	директор
	2023г
	2025г
	2023г
	2024г
	


В штате организации отсутствуют должностные лица и работники, обслуживающие водопроводные сети и сооружения. для обслуживания водопроводных сетей и сооружений.  МКП «Трусовский водопровод» привлекает сторонние организации, путем заключения договоров на выполнение работ и  оказание услуг.

Раздел № 7 а  План отбора проб воды.

	Точка отбора
	Наименование исследований
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	Вода питьевая

Вода питьевая

Скважина– 1 

скважина № 85/93 – в центральной части села   Трусово  Курьинского района Алтайского края.

Работает круглый год

	Микробиологические показатели  (ОМЧ, ОКБ, E.coli , энтерококки)
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+

	
	Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+

	
	Обобщенные показатели (водородный показатель, общая минерализация, жесткость общая, окисляемость перманганатная,)
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+

	
	Органические 

(γ-ГХЦГ, ДДТ, 2,4-Д) 

и неорганические показатели (железо, марганец, нитраты, нитриты, сульфаты, фториды, хлориды, аммиак)
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	
	Радиологические показатели (общая альфа и бета активность)
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	Разводящая сеть
Алтайский край Курьинский район

с. Трусово 

1. ул. Октябрьская,  2 контора

2. ул. Советская, 1А 

	Микробиологические показатели  (ОМЧ, ОКБ, E.coli , энтерококки)
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+


Раздел № 8: Перечень работ и услуг, оказываемых населению

1.Оказание коммунальных услуг по водоснабжению.
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МЕРОПРИЯТИЯ

по улучшению санитарно-технического состояния арт.водозабора

	№п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Лицо, ответственное за выполнение

	1


	Проведение профилактического хлорирования
	Май-июнь 2023г
	Малявина Галина Васильевна

	3
	Ремонт ограждений зон санитарной охраны. Обновление обваловки
	Май - июль 2023г
	Малявина Галина Васильевна

	3
	Ремонт насосного оборудования, водопроводных сетей
	Май - июль 2023г
	Малявина Галина Васильевна


Рабочую программу составил                                                                   Малявина Галина Васильевна
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