Утверждено

Решением Трусовского сельского совета депутатов Курьинского района Алтайского края №16 от 29.09.2023г.
СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
     Основанием для разработки схемы  водоснабжения 
Муниципального образования Трусовского сельсовета Курьинского муниципального района является:

     Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»( с изменениями от 01.05.2022г.); 
     Программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Трусовский сельсовет Курьинского района Алтайского края на 2017-2027 год»
     Генеральный план сельского поселения.

1. Общие положения
Схема  водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного  функционирования системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.
 Мероприятия по развитию системы  водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу  водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.
2.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

· повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей сельского поселения  водой нормативного качества, в достаточном количестве;

· обеспечение жителей сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения. 

3. Пояснительная записка схемы  водоснабжения и водоотведения
3.1  Трусовское  сельское поселение входит в состав Курьинского  района Алтайского края. Поселение  расположено на территории с. Трусово Курьинского района. Согласно Уставу сельское поселение состоит из 3 населенных пунктов: с.Трусово,п.Калмацкий, п.Подзаймище.
В населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ). 
Площадь поселения на 01.01.2023г. –  279 га.
Административным центром поселения является с. Трусово.
Численность населения сельского поселения на 01.01.2023- 501человек.   
Общая площадь жилищного фонда – 7600 кв.м.
3.2 Климат
Климат в поселении резко континентальный. Среднее количество осадков за год составляет 576 мм. Из них 189 мм выпадает в летние месяцы. Средняя температура января – 15-17 градусов ниже нуля. Абсолютный минимум температуры 
-49˚С наблюдался в декабре. Средняя температура июля  – 19,1˚С. Абсолютный максимум температуры воздуха 38˚С наблюдался в июле. Среднегодовая скорость ветра 3,4 м/с. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в ноябре, декабре – 4,3 м/с, преобладают ветры западного и юго-западного направления.
3.3 Жилой фонд

  Жилой  фонд на территории сельского поселения состоит преимущественно из индивидуальных жилых домов с приусадебными  участками.   Жилые  дома принадлежат их владельцам на праве собственности. Жилой фонд поселения составляет 33 многоквартирных домов, 274 частных  домов, 
 Степень благоустройства жилого фонда в сельской местности невысокая. Дома не имеют централизованного водоснабжения, отопление печное,   используется  баллонный  газ.
4. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения.
          В настоящее время холодное водоснабжение населения в с.Трусово осуществляет   МКП "Трусовский водопровод".    
Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обезораживающих установок нет. На производственные и хозяйственно питьевые нужды сельского поселения используется вода   из двух артезианских скважин . 
В настоящее время  централизованное  воодоснабжение имеется  в с. Трусово  в 
82 домах по ул.Советская, ул.Украинская, ул.Молодежная, ул.Центральная, ул. Сибирская, ул.Новая, ул.Октябрьская. 
 Инженерное обеспечение сельского поселения включает в себя :

1.Водоснабжение 

2.Теплоснабжение

3.Электроснабжение
Водоснабжение неблагоустроенного жилфонда обеспечивают , индивидуальные скважины . 
Общая протяжённость водопроводных сетей в поселении составляет 3,2км.   Материал труб -полиэтилен.
Износ объектов водоснабжения- 10%.
В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

· 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

· 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

· 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с ( при количестве жителей до 1000 чел.);

- на внутреннее – 2х2,5 = 5 л/с  (здание дома культуры на 200 мест);

- расчетноё количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

Расчётные величины водопотребления  по поселению приведены в таблице № 1

Таблица 1
	Потребитель
	Ед-ца изме- 

ре ния
	Кол-во
	Средне суточн. Норма  на ед. изм. 
	Водопотребление
	Водоотведение
	Приме-чание

	Наименование  расхода
	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годо-вое
т.м³/

год
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годо-

вое
т.м³/

год
	Макс.
сут.
м³/сут
	Макс.
час.
м³/час
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Существую-щее положение

 

 

 

 

 

Проектное предло-жение
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	240
	50
	12,05
	4,40
	17,52
	2,92
	12,05
	4,40
	17,52
	2,92
	1,2,3

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0/5.0
	-
	2,41
	0,88
	3,50
	0,58
	2,41
	0,88
	3,50
	0,58
	1,2,3

	
	Полив
	чел
	240
	50
	3,01
	1,1
	12,05
	
	-
	-
	-
	
	1,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	240
	
	17,47
	6,38
	33,07
	3,5
	14,46
	5,28
	21,02
	3,5
	

	
	Хоз-питьевые нужды
	чел
	300
	50
	15,00
	5,4
	24,23
	4,03
	15,00
	5,4
	24,23
	4,03
	1,2,3

	
	Неучтённые расходы
	%
	20.0/5.0
	-
	3,0
	1,08
	4,8
	0,8
	3,0
	1,08
	4,80
	0,8
	1,2,3

	
	Полив
	чел
	300
	50
	4,93
	1,80
	12,05
	
	-
	-
	-
	
	1,2

	
	Итого:
	
	
	
	22,93
	8,28
	41,08
	4,8
	18,00

	6,48
	29,03
	4,8
	


Современное состояние и прогноз водопотребления населением 
Муниципального образования Трусовский сельсовет на питьевые и хозяйственно бытовые нужды.      

 Таблица 2
	№
	Сельское поселение
	Численность

населения

на 01.01.2023,

чел.


	Нормотивное водопотребления,

м3/сут, на 01.01.2015.
	Прогноз водопотребления, м3/сут.

	
	
	
	
	1-я очередь
	Расчётный срок

	1
	 Трусовский с/с
	501
	 160
	180
	210


Показатели нормативов потребления  жилищно-коммунальных услуг

и тарифов жилищно-коммунальных услуг для населения
	Средняя 

степень

благо
устройства
	Норматив потребления коммунальных услуг в месяц
	Размер платы в месяц за ЖКХ, соответствующий 
уровню благоустройства

	
	Х/вод

снаб

же

ние

м3/ 
чел
	Г/водо
снаб

же
ние

м3/
чел
	Ото

пле

ние

Гкал/

м2
	Газ

м3/
чел
	Эл.

энер
гия

кВт/
чел
	Со

дер

жание

и ре
монт


	Х/вод

снаб
же

ние

руб/
чел
	Кана
лиза
ция

руб/
чел
	Г/водо-

снаб
жение

руб/
чел
	Ото
пле
ние
руб/

м2
	Газ

руб/

чел
	Эл.

энер

гия

руб/

чел
 

	Типовой  

стандарт

для много

квартирных

 домов
	2,9
	0
	0,02
	0
	60
	0
	147.73
	0
	0
	З8.4
	0
	123

 

	Типовой  

стандарт

для индиви

дуального

жилищного 

фонда
	2,19
	0
	0
	0
	53
	0
	111.56
	0
	0
	0
	0
	117.6

 


Таблица 3
с.Трусово
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Водопроводная сеть в населенном пункте с.Трусово проходит по улицам: Советская,Украинская,Молодежная,Центральная,Сибирская,Новая,Октябрьская.

Действует с 1992. 
Подача воды осуществляется из артезианских скважин насосами ЭЦВ 6-10-80. Трубы полиэтиленовые до 500 мм.
Водопроводная сеть выполнена тупиковой. Вода в артезианской скважине  соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
Основная масса жилой застройки с. Трусово снабжается водой из личных скважин.
5.  Проектное предложение по водоснабжению и водоотведению.
Водоснабжение

     В сельском поселении   износ водопроводных сетей составляет 10 %. 
Общее состояние водопроводной сети удовлетворительное. Строительство новых водопроводных сетей и коммуникаций будет осуществляться в населённых пунктах, где планируется увеличение численности населения, за счёт увеличения площади населённого пункта.  
  Для гарантированного водоснабжения проектом предусматривается:

- сохранение двух действующих артезианских скважин и устройство новой с ожидаемым дебитом 0,7 л/с и глубиной до 60 м, с переходом к режиму две рабочие и одна резервная;

- устройство двух резервуаров чистой воды по 100 м3, в которых будет храниться запас воды для обеспечения хоз.-пит. нужд населения с учетом суточной неравномерности водопотребления и пожаротушения в течение трёх часов; 

Каждая из скважин оборудуется подземной насосной станцией с насосом марки ЭЦВ с погружным электродвигателем, смонтированным в скважине, который нагнетает воду в колонку водоподъемных труб и далее в подземный трубопровод, оборудованный в пределах подземной камеры задвижками, счетчиком холодной воды и обратным клапаном. Автоматический режим работы насоса ЭЦВ или его местное (ручное) управление обеспечивается Щитом управления насосом на базе частотного преобразователя, расположенным в отдельно стоящем сооружении.
Водозаборные и водопроводные сооружения  имеют зоны санитарной охраны в составе трех поясов в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарнойохраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», для каждого из которых организацией-проектировщиком разрабатывается комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, и определяются его границы.

     Для обеспечения водой питьевого качества рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной нагрузкой. 

Проектом предусматривается обеспечение нужд наружного пожаротушения в северо-западной и юго-западной частях с. Трусово (где сеть имеет тупиковые участки) от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общая ёмкость которых составляет 54 м3.  Резервуары оснащены водоприёмными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объём резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнён при рабочем проектировании  в соответствии с действительным строительным объёмом возводимых зданий и сооружений. 

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 100÷200 м.  
