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ВВЕДЕНИЕ


Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2033 года.


 Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 7 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможностей их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.


 Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования Курьинский сельсовет, далее МО Курьинский сельсовет, до 2033 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении  и направленный на устойчивого и надежного снабжения тепловой энергии потребителей.


При разработке схем теплоснабжения руководствовались: Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".  

Технической базой для разработки являются:

- исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);


- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.д.);


- конструктивные данные по видам прокладки и применяемым теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;


- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.).
I I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. Краткая характеристика территории

МО Курьинский сельсовет расположен в центральной части Курьинского района, Алтайского края и находится на расстоянии 278 км от г. Барнаула. Площадь МО Курьинский сельсовет составляет 24,5 тыс. га.

МО Курьинский сельсовет граничит:

- на севере - с МО Краснознаменский сельсовет; на юге-с МО Усть-Таловский сельсовет; на востоке - с МО Трусовский сельсовет; на западе-с МО Ивановский сельсовет.

В состав территории МО Курьинский сельсовет входит населенный пункт — с. Курья.

Таблица 1.1.1 Сведения о площади и численности постоянного населения МО Курьинский сельсовет (по состоянию на 01.01.2025 г.)
	Перечень сельских населенных пунктов
	Площадь, га
	Количество 

домовладений
	Численность проживающего населения, чел

	с.  Курья
	24500
	1689
	3305



Основную производственную базу МО Курьинский сельсовет составляют следующие предприятия:

- ГУП  «Курьинское ДРСУ»;

- МКП «Курьинский комхоз»

- ООО «Приоритет Агро»;

- ООО «Лига»;

- КФХ Печагин А.Е;
- КФХ Шуваев Р.Е.;

- КФХ Торшин А.Ю;

- ООО «Коррида».
Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения.

В МО Курьинский сельсовет теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами - индивидуальными и централизованными источниками тепла.


Централизованными источниками теплоснабжения являются 3 отопительных котельных.

Зоны, неохваченные источниками централизованного теплоснабжения, имеют индивидуальное теплоснабжение.

II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.
Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения


В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО Курьинский сельсовет осуществляется от 3 отопительных котельных:

1. Котельная №1 «Центральная» 

2. Котельная №2 «Больничная»

3. Котельная №3 «Дворец культуры»

Все котельные находятся в муниципальной собственности и переданы в оперативное управление в МКП «Курьинский комхоз».
Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО Курьинский сельсовет.
	№ п/п
	Котельные
	Установленная мощность,

Гкал/час
	Отпускаемая нагрузка

Гкал/час
	Температурный график,

ºС
	Длина тепловых сетей (двухтрубн.), км

	1
	Котельная№1 «Центральная»
	2,87
	2,365
	80/72
	3,673

	2
	Котельная№2 «Больничная»
	1,04
	0,51
	80/72
	0,743

	3
	Котельная№3 «Дворец культуры»
	0,94
	0,458
	80/72
	0,264

	
	     Всего
	4,85
	3,333
	80/72
	4,68


Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения.

В с. Курья централизованное теплоснабжение осуществляется от 3 источников тепла, от которых отапливаются социально значимые объекты и жилые дома (школа, больница, административные здания, учреждения культуры, детский сад). Индивидуальное теплоснабжение распространяется на частный сектор и представлено только индивидуальными источниками тепла, работающих на твердом топливе (уголь и дрова)

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица 2.2.1 Описание котельных
	Показатели
	Значения

	Котельная№1 Центральная 

	а) структура основного оборудования
	Вид основного топлива - каменный уголь.
Котлоагрегаты:
Водогрейный котел КВр- 0,8 (0,69 Гкал/ч) (2011 г.) - 1 шт.

.Водогрейный котел КВр-0,93 (0,8 Гкал/ч) (2019 г.) – 1 шт.
Водогрейный котел КВр-0,8 (0,69Гкал/ч) (2022 г) – 2 шт

	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования
	Установленная тепловая мощность с учетом резерва

2,87 Гкал/час.  (3,33 МВт)

	в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 

2,87 Гкал/час.  (3,33 МВт)

подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2026 год) - 2,3855 Гкал/ч

	г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
	      118,421 Гкал/год

	д) дата последнего капитального ремонта
	Замена двух котлов в 2022 г. 0,8 (0,69Гкал/ч), замена 1 котла в 2023 г. 0,8 (0,69Гкал/ч)

	е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.
	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 80/72 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

	з) среднегодовая нагрузка оборудования
	Выработка тепловой энергии  5038,46 Гкал/год;

полезный отпуск тепловой энергии 

3973,06 Гкал/год.

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
	Расчетным методом (приборы учета на источниках ТЭ отсутствуют)

	к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
	За 2025 год число отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии -8 раз, из них превышающих допустимое количество часов устранения аварий – 1 раз.

	л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.


	Котельная №2 «Больничная»

	а) структура основного оборудования
	Вид основного топлива - каменный уголь.
Котлоагрегаты:
Водогрейный котел КВр-0,63 - 1 шт. (2020г.)
Водогрейный котел КВр-0,58 – 1 шт. (2018г.)



	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования
	Установленная тепловая мощность с учетом резерва

1,04 Гкал/час.  (1,21 МВт)

	в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 

1,04 Гкал/час.  (1,21 МВт)

подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2025 год) - 0,5103 Гкал/ч

	г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
	61,628 Гкал/год

	д) дата последнего капитального ремонта
	2020 год

	е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.
	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 80/72 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

	з) среднегодовая нагрузка оборудования
	Выработка тепловой энергии 
1063,32 Гкал/год;

полезный отпуск тепловой энергии 

796,1  Гкал/год.

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
	Способ учета тепловой энергии - расчетный

	к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
	За 2025 год число отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии – 1

	л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

	Котельная №3 «Дворец культуры»

	а) структура основного оборудования
	Вид основного топлива - каменный уголь.
Котлоагрегаты:
Водогрейный котел КВр-0,6 – 1 шт.(2010г.), КВр-0,6 – 1 шт.(2023 г.)

	б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования
	Установленная тепловая мощность с учетом резерва

0,94 Гкал/час.  (1,2 МВт)

	в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 

0,94 Гкал/час.  (1,2 МВт)

подключенная тепловая нагрузка (по договорам на 2026 год) - 0,5608 Гкал/ч

	г) объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды
	49,448  Гкал/год.

	д) дата последнего капитального ремонта
	Новое строительство. 2010год; замена  1 котла в 2025 г. КВр-0,6

	е) схема выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.
	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.

	ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источника тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 80/72 ºС; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузкой и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

	з) среднегодовая нагрузка оборудования
	Выработка тепловой энергии 716,84 Гкал/год;

полезный отпуск тепловой энергии 

625,22 Гкал/год.

	и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
	Способ учета тепловой энергии - расчетный

	к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
	За 2025 год число отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии – 2 раза, превышений допустимого времени устранения аварий не было.

	л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.


Часть 3. Тепловые сети

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО Курьинский сельсовет представлено в табл. 2.3.1-2.3.4
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Рис. 2.3.1. Схема тепловой сети котельной №1 «Центральная» с. Курья 


Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной №1 «Центральная»
	Показатели
	Описание, значение

	Котельная №1 «Центральная» с. Курья

	а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам
	Для системы теплоснабжения от котельной №1 «Центральная» принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95  ºС.


	б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки
	Тепловая сеть водяная 2-х трубная;

материал трубопроводов - сталь; полипропилен.
способ прокладки - подземная и надземная;

компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые.

	в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
	Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны, затворы

	г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер.
	Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича.. Высота камер не более 1,8 - 2 м. 

Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ.

	д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 
	отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 80/72 ºС и температуре наружного воздуха.

	е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
	За последние 5 лет - число отказов тепловых сетей – 28 порывов на тепловых сетях.

	ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов
	Гидравлическое испытания проводятся регулярно

	и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных)
	Летние ремонты проводятся ежегодно

	к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
	Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 946,981 Гкал/год.

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

	м) описание типов присоединений тепло-потребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха;

нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка.

	н) Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям.
	47 приборов учета тепловой энергии.

	о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий, используемых средства автоматики, телемеханизации и связи
	диспетчерские службы не востребованы.

	п) Протяженность тепловых сетей, м
	- теплотрасса с кадастровым № 22:24:020404:1010 с диаметром трубопровода 100 мм – 543 м;

- теплотрасса с кадастровым № 22:24:000000:575 с диаметром трубопровода 100 мм – 1590 м;

-  теплотрасса  с диаметром трубопровода 49 мм – 85 м;

-  теплотрасса  с диаметром трубопровода 57 мм – 250 м;

-  теплотрасса  с диаметром трубопровода 63 мм – 376 м;

-  теплотрасса  с диаметром трубопровода 76 мм – 172 м;

-  теплотрасса  с диаметром трубопровода 89 мм – 182 м;

-  теплотрасса  с диаметром трубопровода 108 мм – 185 м;

-  теплотрасса  с диаметром трубопровода 133 мм – 155 м;

-  теплотрасса  с диаметром трубопровода 219 мм – 135 м;
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Рис. 2.3.2. Схема тепловой сети котельной №2 «Больничная»
Таблица 2.3.2. Описание тепловой сети котельной №2 «Больничная» с. Курья
	Показатели
	Описание, значение

	Котельная №2 «Больничная»

	а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым объектам
	Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95 ºС.

	б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки
	Тепловая сеть водяная 2-х трубная;

материал трубопроводов - сталь;

способ прокладки - подземная и надземная;

компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые.

	в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
	Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны, затворы

	г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер.
	Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 - 2 м. 

Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ.


	д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 
	отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 80/72 ºС и температуре наружного воздуха.

	е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
	За последние 5 лет - число отказов тепловых сетей – 3 порыва. Время устранения аварий менее 8 часов.

	ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов
	Гидравлическое испытания проводятся регулярно

	и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных)
	Летние ремонты проводятся ежегодно

	к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
	Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 205,581 Гкал/год.

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

	м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха;

нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка.

	н) Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям.
	10 приборов учета тепловой энергии.

	о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий, используемых средства автоматики, телемеханизации и связи
	диспетчерские службы не востребованы.

	п)  Протяженность тепловых сетей, м
	- теплотрасса с кадастровым № 22:24:020407:1212 с диаметром трубопровода 100 мм – 280 м;

- теплотрасса  с диаметром трубопровода 89 мм – 177 м;

- теплотрасса  с диаметром трубопровода 108 мм – 113 м;

- теплотрасса  с диаметром трубопровода 133 мм – 173 м;
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Рис. 2.3.3. Схема тепловой сети котельной №3 «Дворец культуры» с.Курья
Таблица 2.3.3. Описание тепловой сети котельной №3 «Дворец культуры» с. Курья
	Показатели
	Описание, значение

	Котельная №3 «Дворец культуры»

	а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до вводов жилой квартал и к социально значимым  объектам
	Для системы теплоснабжения от котельной принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 95  ºС.

	б) параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, характеристика грунтов в местах прокладки
	Тепловая сеть водяная 2-х трубная;

материал трубопроводов - сталь; полипропилен
способ прокладки - подземная и надземная;

компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления теплотрассы, а также применения П образных компенсаторов. Грунты в местах прокладки в основном суглинистые.

	в) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
	Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях - вентили, задвижки, краны.

	г) описание типов и строительных особенностей тепловых камер.
	Строительная часть тепловых камер выполнена из бетонных колец и кирпича. Высота камер не более 1,8 - 2 м. 

Наличие - размещение запорно-регулирующей арматуры, проведение обслуживающих и ремонтных работ.

	д) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 
	отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному графику 80/72 ºС и температуре наружного воздуха.

	е) статистика отказов тепловых сетей более суток (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
	За последние 5 лет отказов тепловых сетей не было.

	ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных и текущих ремонтов
	Гидравлическое испытания проводятся регулярно

	и) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных)
	Летние ремонты проводятся ежегодно

	к) описание нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
	Норматив потерь тепловой энергии в тепловых сетях составляет 42,166 Гкал/год.

	л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их использования
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

	м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
	Тип присоединения потребителей к тепловым сетям - непосредственное с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха;

нагрузка на горячее водоснабжение отсутствует; имеется только отопительная нагрузка.

	н) Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловой сети потребителям.
	13 приборов учета тепловой энергии.

	о) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих предприятий, используемых средства автоматики, телемеханизации и связи
	диспетчерские службы не востребованы.

	п) Протяженность тепловых сетей, м
	- теплотрасса с кадастровым № 22:24:020403:672 с диаметром трубопровода 100 мм – 83 м;

- теплотрасса с диаметром трубопровода 89 мм – 181 м;




Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии


На территории МО Курьинский сельсовет действует 3 источника теплоснабжения отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы. Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл.2.4.1.
Таблица 2.4.1. зона действия источников теплоснабжения МО Курьинский сельсовет.

	Теплоснабжающая 

организация
	Вид источника теплоснабжения
	Зоны действия источников теплоснабжения

	МКП «Курьинский комхоз»
	Отопительная 

котельная №1 «Центральная» с. Курья
	Юридические лица:
УСД в Алтайском крае;

МО МВД Краснощековский;

ЦОКР ФКУ;

КГКУ АГКМ;

МУК МБПОУ;

Курьинская СОШ;

ПК «Ритм»

ПАО Сбербанк;

ООО «Приоритет Агро»;

ООО «Центр»;

ППК «Роскадастр»;

ФКУ УИИ УФСИН России по АК;

УФССП России;

КГКУ УСЗН по Краснощековскому и Курьинскому районам;

Управление по обеспечению деятельности мировых судей ;

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Детский сад «Зоренька»;

ДДТ МБУДО;

Адм.Курьинского района;

Адм.Курьинского сельсовета;

ООО «СМК РЕСО-МЕД»;

Местная религиозная организация православный Приход храма в с.Курья

Физические лица:
ИП Михеенко Т.Г.
ИП Корсакова Т.Н.;

ИП Кирилов А.П.;

Адвокат Тарасенко Е.В.;

Нотариус Морозов Д.А.;

ИП Борисова А.С.;

ИП Челенко А.Л.;

ИП Медведева Т.А.

МКД:

Ул. Советская, 55;

Ул. Шишкова, 28а; 
Переулок Коммунистический, 15а;

Улица Советская, 57;

Улица Шишкова, 28;

Ул. Юбилейная, 4;

Улица Шишкова, 32;

Улица Юбилейная, 16;

Улица Центральная, 97;

Улица Центральная, 99;

Улица Центральная, 101;

 ЧД:
Ул. Юбилейная, д.1;
Ул. Юбилейная, д.2;

Ул. Юбилейная, д.3;

Ул. Юбилейная, д. 4а;

Ул. Юбилейная, д.5;

Ул. Юбилейная, д.7;

Ул. Юбилейная, д. 8;

Ул. Юбилейная, д. 11а;

Ул. Юбилейная, д.11б;

Ул. Юбилейная, д. 18;

Ул. Юбилейная, д. 20;

Ул. Молодежная, д. 1;

Ул. Молодежная, д. 3;
Ул. Молодежная, д. 4;

Ул. Молодежная, д. 5;

Ул. Молодежная, д. 6;

Ул. Молодежная, д. 7;

Пер. Коммунистический, д. 1а;

Пер. Коммунистический, д. 3;

Пер. Коммунистический, д. 4;

Пер. Коммунистический, д. 5;

Пер. Коммунистический, д. 6;

Пер. Коммунистический, д. 8;

Пер. Коммунистический, д. 9;

Пер. Коммунистический, д. 10;

Пер. Коммунистический, д. 13;

Пер. Коммунистический, д. 14;

Пер. Коммунистический, д. 20;

Пер. Подъярный, д. 3;

Ул. Советская, д. 42;

Ул. Советская, д. 46;

Ул. Советская, д. 50.

	МКП «Курьинский комхоз» 
	Отопительная 

котельная  № 2 «Больничная»
	 Юридические лица:
КГБУЗ «Курьинская ЦРБ»
Физические лица:
МКД:

Переулок Больничный, 11;
ЧД:

Пер.Больничный, д. 32;
Пер. Больничный, д. 34;

Ул. Пролетарская, д. 12;

Ул. Пролетарская, д. 13.

	МКП «Курьинский комхоз»
	Отопительная 

 Котельная № 3 «Дворец культуры»
	Юридические лица:

АО «Почта России»;

ПАО «Ростелеком»;

ООО «Прораб»;

Курьинский МФКЦ;
Курьинская ДШИ;

Курьинская ДЮСШ;

ООО «Юг Алтая»

Физические лица:
ИП Лютц М.А.;

ИП Шеховцова К.А.;

ИП Зенишина Е.В.;

ИП Пустоваров В.А.;

ИП Кухаренко В.В.;

ИП Поднебеснов Б.В.;

ИП Крупочкин А.В.;

ИП Шульга О.Н.

ЧД:

Пер.Первомайский, д. 5,
Ул. Локтевская, д. 1;

Ул. Локтевская, д. 4а;

Ул. Локтевская, 8.


Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.


Тепловые нагрузки по источникам тепловой энергии сведены в таблицу 2.5.1

Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по котельным   МО Курьинский сельсовет (по договорам на 2024 год)

	№ п/п
	Котельная
	Подключенная нагрузка  (по договорам на 2026 год), Гкал/ч.

	
	
	Всего
	в том числе

	
	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	технология

	1
	Котельная №1«Центральная»
	2,3855
	2,3855
	0
	0
	0

	2
	Котельная №2 Больничная
	0,5103
	0,5103
	0
	0
	0

	3
	Котельная №3 Дворца культуры
	0,5608
	0,5608
	0
	0
	0

	Итого
	3,4566
	3,4566
	0
	0
	0


Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах
действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл. 2.6.1 - 2.6.2.

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО Курьинский сельсовет
	№ п/п
	Котельная
	Установленная мощность, Гкал/ч 
	Располагаемая  мощность, Гкал/ч 
	Собственные нужды  Гкал/ч 
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч 
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч 
	Резерв (дифицит) мощности, Гкал/ч 
	Загрузка котельной, % от располаг. мощности 
	Потери теплоносителя, Гкал/ч 
	Потери теплоносителя, % от отпускной т/э 

	1
	Котельная №1 Центральная
	2,87
	2,87
	0,023
	2,847
	2,3855
	0,4615
	83
	0,1852
	 18,8

	2
	Котельная №2 Больничная
	1,04
	1,04
	0,012
	1,028
	0,5103
	0,5177
	49
	0,0402
	19,1

	3
	Котельная №3 Дома культуры
	0,94
	0,94
	0,01
	0,93
	0,5608
	0,3692
	60
	0,0082
	6,1

	
	 Итого
	4,85
	4,85
	0,045
	4,805
	3,4566
	1,3484
	
	0,2336
	17,5


Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных МО  Курьинский сельсовет
	№ п/п
	Котельная
	Производство тепловой энергии, Гкал/год
	Собственные нужды котельной, Гкал/год
	Потери тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год

	
	
	
	
	
	Всего
	В т.ч. по видам потребителей

	
	
	
	
	
	
	нужды
предприятия, Гкал/год
	Бюджетные потребители
	Население
	Прочие организации

	1
	Котельная№1 «Центральная»
	5038,46
	118,42
	946,98
	3973,06
	0
	2123,87
	1287,1
	562,09

	2
	Котельная№2 «Больничная»
	1063,32
	61,63
	205,59
	796,1
	0
	585,88
	210,22
	0

	3
	Котельная№ 3 «Дворец культуры»
	716,84
	49,45
	42,17
	625,22
	0
	421,16
	49,95
	154,11

	
	итого
	6818,62
	229,5
	1194,74
	5394,38
	0
	3130,91
	1547,27
	716,2



Дефицита тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО Курьинский  сельсовет не выявлено.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Таблица. 2.7.1. Балансы теплоносителя
	№ п/п
	Котельная
	Установленная мощность, Гкал/ч 
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч 
	Расход сетевой воды, м³/ч

	1
	Котельная №1 «Центральная»
	2,87
	2,3855
	110

	2
	Котельная №2 «Больничная»
	1,04
	0,5103
	30

	3
	Котельная№3 «Дворец культуры»
	0,94
	0,5608
	20

	
	Итого
	4,85
	3,4566
	160


Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечением топливом.

При составлении топливного баланса принимается теплота сгорания каменного угля 5208 ккал/кг.


Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием вида и количества основного топлива приведен в табл. 2.8.1


Таблица 2.8.1. топливный баланс источников тепловой энергии
	№ п/п
	Котельная
	Котлоагрегаты (основные)
	вид основного топлива
	Производство тепловой энергии, Гкал/год 
	Удельный расход топлива на выработку 1Гкал, кг/Гкал
	Расход  топлива на выработку  тепла, т /год

	1
	Котельная №1«Центральная»
	КВр-0,8 - 3шт.
Квр-0,93 - 1шт.
	Уголь
	5168,28
	219,1
	1800

	2
	Котельная №2«Больничная»
	Квр-0.58 - 1шт.
КВр-0,63 - 1шт.
	Уголь
	1135,209
	230,5
	435

	3
	Котельная№3 «Дворец культуры»
	КВр-0,6 - 2шт.

	Уголь
	737,781
	234,4
	265

	
	Всего
	.
	Уголь
	7041,27
	222,4
	2500


Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.


Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в табл. 2.9.1.

Таблица 2. 9.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации МКП «Курьинский комхоз»
	Наименование организации
	МКП «Курьинский комхоз»

	Место расположение организации
	с. Курья

	Наименование муниципального образования 
	Курьинский район

	Юридический адрес
	658320 Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Шишкова, 10

	Почтовый адрес
	 658320 Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Шишкова, 10

	Ф.И.О. руководителя
	Михалев Юрий Николаевич

	Ф.И.О. главного бухгалтера
	Никитина Галина Николаевна

	Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы
	Гл.экономист -  Ветчинкина Раиса Ивановна

	Контактные телефоны ((код) номер телефона)
	385-76-22070

	ИНН
	2254001957

	КПП
	225401001

	ОГРН
	1092256000638

	Период представления информации:
	Факт 2025 год


	№ п/п
	Наименование 

показателя
	Единица измерения 
	Значение показателя
	Значение показателя 
	Примечание

	1
	

	1.1
	Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей
	
	С 01.01.2026 по 30.09.2026 с НДС -5% 
	С 01.10.2026 по 31.12.2026 с НДС – 5 %
	Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19.12.2025 № 592  

	
	одноставочный
	Руб./Гкал
	4089,91
	4523,25
	

	
	одноставочный
	Руб./Гкал
	3838,36
	4075,36
	

	2
	

	2.1
	Вид регулируемой деятельности (производство передача и сбыт тепловой энергии)
	
	Производство и реализация тепловой энергии
	
	

	2.2
	Выручка от регулируемой деятельности
	Тыс. Руб.
	21696,22
	
	

	2.3
	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности
	Тыс. Руб.
	26568,81
	
	

	
	Расходы на топливо (уголь), приобретаемое в АО «АТК»
	Тыс. Руб.
	12066,7
	
	

	
	Цена угля
	Руб/тн
	4746,90
	
	

	
	Объем угля
	т
	2542
	
	

	
	Расходы на покупаемую электрическую энергию 
	Тыс. Руб.
	2171,87
	
	

	
	Средневзвешенная стоимость 1 кВт/ч
	Руб/кВт
	8,29
	
	

	
	Объем приобретения электрической энергии
	Тыс. Квт/ч
	262,12
	
	

	
	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
	Тыс. Руб.
	78,26
	
	

	
	Расходы на оплату труда  основного производственного персонала
	Тыс. Руб.
	6565,38
	
	

	
	Общехозяйственные расходы
	Тыс. руб
	1961,02
	
	

	
	Расходы на  отчисления на социальные нужды
	Тыс. руб
	1982,74
	
	

	
	Расход на текущий ремонт основных производственных средств
	Тыс. Руб.
	98,23
	
	

	2.4
	Валовая прибыль от продажи товаров и услуг
	Тыс. Руб.
	-4872,59
	
	

	2.5
	Объем выработанной тепловой энергии
	Тыс. Гкал
	6,818
	
	

	2.6
	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе
	Тыс. Гкал
	5,394
	
	

	
	По нормативам потребления
	Тыс. Гкал
	1,909
	
	

	2.7
	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
	%
	22,51
	
	

	2.8
	Протяженность тепловых сетей 
	км.
	4,68
	
	

	2.9
	Количество котельных
	шт.
	3
	
	

	2.10
	Среднесписочная численность основного производственного персонала
	человек
	17,4
	
	

	2.11
	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемую в тепловую сеть
	Кг у.т./Гкал
	208,03
	
	

	2.12
	Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	Тыс. Квтч/Гкал
	0,03
	
	

	2.13
	Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
	Куб.м/Гкал
	0,332
	
	

	3
	

	3.1
	Количество аварий на системах теплоснабжения
	Единиц на км.
	1
	
	

	3.2
	Количество часов  (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, и количество потребителей, затронутых ограничениями подачи  тепловой энергии, в том числе:
	
	
	
	

	
	Количество часов (суммарно за календарный год)
	час
	0
	
	

	
	Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии
	человек
	0
	
	

	3.3
	Количество часов (суммарно за календарный год) отключения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не жилых отапливаемых помещениях
	час
	0
	
	

	4
	

	4.1
	Цели инвестиционной программы
	
	Обеспечение бесперебойной и аварийной подачи тепловой энергии от источника до потребителя
	

	 
	Сроки начала и окончания  реализации инвестиционной программы
	год
	
	
	

	
	Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
	Тыс. руб
	
	
	

	5
	

	5.1
	Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения
	шт
	0
	
	

	5.2
	Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения
	шт
	0
	
	

	5.3
	Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
	шт
	0
	
	

	5.4
	Информация о резерве мощности системы теплоснабжения
	Гкал/ч
	1,35
	
	


Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения
Динамика утвержденных тарифов с учетом последних пяти лет приведена в табл.2.10.1

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Курьинский сельсовет (без учета НДС)

	период
	01.07.2022 – 31.112022
	01.12.2022 – 31.12.2023
	01.01.2024 -30.06.2024
	01.07.2024 – 31.12.2024
	01.01.2025 – 30.06.2025
	01.07.2025 – 31.12.2025
	01.01.2026 – 30.09.2026


	01.10.2026 – 31.12.2026

	Тариф, руб
	3642,44
	3838,36
	3838,36
	4075,36
	4021,54
	4021,54
	4089,91
	4523,25

	% роста
	31,25
	5,37
	0
	6,17
	-1,32
	0
	1,7
	10,59


Часть 11. Описание существующих и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения
Из статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении" следует:


Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов


1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.


2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.


3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:


1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного теплоснабжения;


2) решение о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;


3) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;


4) радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение тепло потребляющих установок к системе теплоснабжения целесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе;


5) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения.


В настоящее время (2024 год) сложилась следующая ситуация с централизованным теплоснабжением МО Курьинский сельсовет:


Анализ расчетов тепловой мощности показал, что в зависимости от тепловой мощности источника теплоты системы теплоснабжения можно классифицировать по следующим категориям:


- централизованные более 20 Гкал/час;


- умеренно централизованное от 3 до 20 Гкал/час;


- децентрализованное от 1 до 3 Гкал/час;


- автономные от 0,1 до 1 Гкал/час;

- местные до 0,1 Гкал/час.

Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельных МО "Курьинский сельсовет"
	№ п/п
	Котельная
	Тепловая мощность , Гкал/ч
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч
	Загрузка котельной, % от располагаемой мощности
	Категории классификации котельных по тепловой мощности
	Категории классификации котельных по тепловой нагрузки

	1
	Котельная№1 «Центральная»
	2,87
	2,3855
	0,4845
	83
	Умеренно централизованное
	Умеренно централизованное

	2
	Котельная №2«Больничная»
	1,04
	0,5103
	0,5297
	49
	де централизованное
	автономные

	3
	Котельная №3 «Дворец культуры»
	0,94
	0,5608
	0,3792
	60
	  де централизованное
	автономные

	
	Итого
	4,85
	3,4566
	1,3934
	
	децентрализованное
	автономные


Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности - отношению тепловой нагрузки в Гкал к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.4. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО Курьинский сельсовет
	№ п/п
	Система теплоснабжения
	длина трубопроводов тепосети, км
	Подключенная нагрузка , Гкал/ч
	Тепловая мощность котельных, Гкал/ч.
	тепловая напряженность по нагрузке, Гкал/км
	Тепловая напряженность по мощности, Гкал/км
	Оптимальная величина тепловой напряженности, Гкал/км

	1
	Котельная№1 «Центральная»
	3,673
	2,3855
	2,87
	0,65
	0,78
	0,71

	2
	Котельная №2 «Больничная»
	0,743
	0,5103
	1,04
	0,69
	1,40
	1,05

	3
	Котельная №3 «Дворец культуры»
	0,264
	0,5608
	0,94
	2,12
	3,56
	2,65

	
	итого
	4,68
	3,4566
	4,85
	0,74
	1,04
	0,88



Описание технологических проблем системы теплоснабжения МО Курьинский сельсовет дающую низкую эффективность теплоснабжения:


- Высокие тепловые потери 22% связаны с плохим состоянием теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей;


- Высокая степень износа части тепловых сетей;


- Гидравлическая разбалансировка отдельных участков тепловой сети приводит к изменению реального распределения расходов относительно расчетных;


- Высокая стоимость топлива;

- Низкая плотность тепловой нагрузки, переход отдельных объектов на индивидуальное теплоснабжение.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
Часть 1. Данные базового уровня потребления тепла на теплоснабжения


Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в табл 2.11.1

Таблица 2.11.1 базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

	
	Система теплоснабжения
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч.
	Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения, Гкал/год

	1
	Котельная№1 «Центральная»
	2,3855
	4103

	2
	Котельная №2«Больничная»
	0,5103
	868

	3
	Котельная №3«Дворца культуры»
	0,5608
	646

	7
	Итого
	3,4566
	5617


Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов


Приросты площадей строительных фондов планируется за счет многоэтажного и малоэтажного индивидуального жилищного строительства, а также объектов социальной сферы.
Часть 3. Прогнозы приростов потребления тепловой энергии (мощности)

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от централизованного теплоснабжения и от индивидуальных источников тепловой энергии. При этом в качестве основного вида топлива индивидуальных источников предусматривается уголь и дрова.
Глава 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В связи с техническим состоянием источников тепловой энергии МО Курьинский сельсовет и тепловых сетей этих источников, их убыточностью, высокой степенью износа тепловых сетей, высокими тарифами на тепловую энергию, отпускаемую МКП «КУРЬИНСКИЙ КОМХОЗ» потребителям, основным направлением в развитии системы теплоснабжения МО Курьинский сельсовет на расчетный период до 2029 года является модернизация систем теплоснабжения. Данные мероприятия включают в себя перекладку 70% изношенных тепловых сетей. и производство гидравлической увязки путем установки дросселирующих шайб (или балансировочных клапанов) на отдельных абонентских вводах на тепловых сетях.   Провести модернизацию изношенного и более энергозатратного котельного оборудования на энергоэффективное (котлы, насосы, тягодутьевое оборудование, освещение).
III СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию представлены в табл. 3.1.1

Таблица 3.1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию централизованных источников теплоснабжения.
	№ п/п
	Населенный пункт
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	
	
	
	Базовый уровень (2014 г.)
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018-2022 г.г.
	2023-2033 г.г.

	1
	с. Курья
	5,6
	3,092
	3,099
	3,142
	3,142
	3,333
	3,4566

	
	итого
	5,6
	3,092
	3,099
	3,142
	3,142
	3,333
	3,4566



Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей приведены в табл. 3.2.1.


Таблица 3.2.1. Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки потребителей.
	№ п/п
	Система теплоснабжения
	Установленная мощность, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	
	
	
	Базовый уровень (2014 г.)
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018-2022 г.г.
	2023-2033 г.г.

	1
	Котельная №1 «Центральная»
	3,2
	2,461
	2,461
	2,461
	2,461
	2,365
	2,3855

	2
	Котельная№2 «Больничная»
	1,2
	0,481
	0,481
	0,481
	0,481
	0,51
	0,5103

	3
	Котельная №3«Дворца культуры»
	1,2
	0,15
	0,157
	0,2
	0,2
	0,458
	0,5608

	
	Итого
	5,6
	3,092
	3,099
	3,142
	3,142
	3,333
	3,4566



Раздел 3. Предложение по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Предлагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в Части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.


Основное направление развития теплоснабжения в МО Курьинский сельсовет определяемое Схемой теплоснабжения на расчетный период до 2033 г., - модернизация систем теплоснабжения.


Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей


Предполагаемые мероприятия приведены в Главе 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, описание основных проблем - в части 11 Главы 3 Обосновывающих материалов.


Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе качества угля.

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предлагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

 
Раздел 7. решение об определении единой теплоснабжающей организации.


В качестве единой теплоснабжающей организации определено муниципальное казенное предприятие «Курьинское коммунальное хозяйство» Курьинского района Алтайского края. 

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии работают автономно


Раздел 9. Решения по бесхозяйным сетям

Бесхозяйные сети отсутствуют.

Раздел 10. Сценарии развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Расчет аварийных режимов производится при помощи электронной модели существующей системы теплоснабжения, выполненной в ПРК ZuluThermo 8.0.

Порядок ограничений теплоснабжения потребителей регламентируется п. 108 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

«108. Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению органа местного самоуправления поселения, городского округа, органа исполнительной власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии».

Без учета реализации мероприятий нормативная надежность будет выдерживаться:

- вероятность безотказного теплоснабжения наименее надежного потребителя составит 1, что выше существующего норматива (0,9);

- коэффициент готовности к безотказному теплоснабжению потребителей составит 0,99988, что выше существующего норматива (0,97).

2. Высокие показатели надежности обусловлены малой протяженностью и разветвленностью системы транспорта тепловой энергии.

3. В связи с тем, что перспективные показатели надежности теплоснабжения удовлетворяют действующим нормативам, дополнительные мероприятия по повышению надежности не требуются. Для существующих тепловых сетей необходимо выполнять организационно-технические мероприятия:

а) обеспечивать контроль исправного состояния и безопасной эксплуатации трубопроводов;

б) своевременно проводить экспертное обследование технического состояния трубопроводов в установленные сроки с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации или выдачей запрета на дальнейшую эксплуатацию трубопроводов;

в) своевременно осуществлять капитальные ремонты ветхих и ненадежных тепловых сетей.

Раздел 11. Описание причин возникновения аварий, их масштабов и последствий, видов реагирования и действия по ликвидации аварийной ситуации

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Курьинского сельсовета о могут послужить:

· неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

· человеческий фактор (неправильные действия персонала);

· прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

· внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможных масштабов аварии и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1
Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала

	Причина возникновения аварии
	Описание аварийной ситуации
	Возможные масштабы аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Действия персонала

	Прекращение подачи электроэнергии на источник тепло вой энергии
	Остановка работы источника тепловой энергии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации 83857622504, 83857622385 .

Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор).

При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. 
Время устранения аварии – 1 час

	Прекращение пода- чи холодной воды на источник тепло- вой энергии
	Ограничение работы источника тепловой энергии
	Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	Местный
	Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по телефону 8-3857622070. При длительном отсутствии подачи воды организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персо нала своей организации. 
Время устранения аварии – 4 часа

	Прекращение подачи топлива
	Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии
	Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного
	Местный (топливо – уголь)
	Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации.

Организовать переход на резервное топливо.

Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации.

При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации. 

Время устранения аварии – 4 часа


	Выход из строя се- тевого (сетевых) насоса
	Ограничение (оста- новка) работы источ- ника тепловой энер- гии
	Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем
	Местный
	Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации.

При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации.

Время устранения аварии – 4 часа


